## 入力方法
EneTelusストリング直並列枚数計算ツール | [8 empty] | ダイヤゼブラ電機株式会社/Ver.13
計算日
1. 計算条件の入力
<パワーコンディショナ情報>ご使用予定のパワーコンディショナを選択してください
| 機種名 | EPG-T99P5
<太陽電池モジュール情報>黄色セル内を記入してください(水色セルは任意入力)
| メーカー | ABC株式会社
| 型式 | PV-300XX |  |  | ※接続不可なパネルは別紙
| 最大出力容量 [Pmax] | 300 | W |  | 「接続不可パネル情報」をご確認下さい。
| 公称最大出力動作電圧 [Vpm] | 32.7 | V
| 公称最大出力動作電流 [Ipm] | 9.16 | A
| 公称開放電圧 [Voc] | 40.1 | V
| 公称短絡電流 [Isc] | 9.66 | A
| Voc温度係数 | -0.3 | %/℃ |  | 不明の場合[-0.30]を入力してください
<発電所情報>黄色セル内を記入してください(水色セルは任意入力)
| 設置予定地区(都道府県) | 東京都 |  | ※設置地点に近い地点を選択してください
| 設置予定地区(地域) | 東京
| 最低気温(気象庁) | -9.2 | ℃ | ※最低気温は直接入力することもできます
2. 直並列限界値
[6 empty] | 容量 | 9900 | W
[6 empty] | 最大入力電圧(※2) | 550 | V
[6 empty] | 起動電圧 | 150 | V
[6 empty] | 最大入力電流(※3) | 10.3 | A
[6 empty] | 回路数 | 5 | 回路
[6 empty] | 1回路の定格入力電力 | 2170 | W
<1回路あたり直列枚数> |  |  |  |  | <1回路あたり並列数>
| 最低必要直列枚数(※1) | 6 | 直列 |  |  | お使いの太陽電池モジュールは | 3 | 並列
|  | ︙ | [5 empty] | まで可能です。
| 最大直列可能枚数(※2) | 12 | 直列
| 定格入力目安枚数(※4) | 8 | 枚
※1 起動に必要な枚数です。影の影響等、電圧降下要因がある場合は、必要電圧に達しないことがあります。
※2 接続できる最大枚数です。公称短絡電流が入力回路の電流値を超える場合はMPPT動作電圧を上限として計算しています。
※3 最大入力電流を超える電流値の太陽電池モジュールもご使用いただけますが、電流は制限されます。
※4 1回路あたりの最大入力電力に対して、過積載にならない目安。
3. 入力構成設計
2.項の計算結果に基づいて、直並列数を設計してください。
| 直列枚数 | 10 | 枚✕ | 2 | 並列 |  | 20 | 枚/回路
[7 empty] | 100 | 枚/パワコン
<1回路あたり電力> |  |  |  |  | <パワコン過積載試算(※7)>
| 積載容量(Pmax✕枚数) | 6000 | W |  |  | 積載容量(Pmax✕枚数) | 30000 | W
| 入力電流はパワコン最大入力電流が上限となり、下表のように制限されます。 |  |  |  |  | 積載率2(積載容量÷パワコン容量) | 303 | %
| 電力 | 3368.1 | W |  |  |  | 【ご注意】200%を超えています。
| 入力電圧 | 327 | V
| 入力電流(※5) | 10.3 | A
| 積載率1(※6) | 155 | %
(※5) 定格入力電力を超えるため2170Wに制限されます
▲ご注意いただきたいポイント▲
※5 1回路の入力電力は2170Wが上限となります。
※6 最大入力電流を超える電流値の太陽電池モジュールの場合は、パワコンの最大入力電流値に制限されます。
並列入力いただいても発電に寄与しない場合があります。
※7 回路の最大入力電流を上限として評価した場合の積載率です。※6により最大出力容量(Pmax)と異なる場合があります。
※8 全ての回路に同じ構成でモジュールを接続した場合のモジュール枚数と最大出力容量(Pmax)の積およびパワコン定格容量との比較です。
▲免責事項▲
・本計算表はあくまで当社パワコンおよび蓄電システムにパネル接続検討いただく全ての設計・施工・販売会社さま向けの
設計補助ツールであり、本計算表で出た結果に対して設計保証するものではありません。
・設計の検証・保証やシミュレーションは、パネル、パワコンおよび蓄電システムの接続設計をされる施工・販売店様にて行ってください。
・積載容量、過積載率2は理論値です。
▲並列接続される場合は▲
※並列接続は専用分岐ケーブルをご使用ください。(当社品番：ZC-BC01)
3並列以上必要な場合はパネルメーカー様へ可否確認ください。
※並列する回路はメーカー、型番、直列枚数が同一であることが条件です。
※並列する回路は同方位、同勾配としてください。
パワーコンディショナ
EPG-T99P5
②太陽電池モジュールの仕様書確認のうえ記入してください。
※STCの値を使います。NOCTやNMOTの値は使いません。
①パワコンを選んでください。
③発電所の気象情報(最低気温)を確認します。
1) 発電所の都道府県を選択します
2) 発電所に近い地点を選択すると最低気温が設定されます
近い地点がない場合は最低気温を直接入力してください
④直列枚数の下限、上限、並列数が計算されますので、その範囲内で構成枚数を検討してください。
⑤過積載率(パネル容量とパワコン容量の比)が200%を超えるとお知らせがでます。
過剰な積載量になっていないかご確認ください。

## 計算表
EneTelusストリング直並列枚数計算ツール | [8 empty] | ダイヤゼブラ電機株式会社/Ver.13
[7 empty] | 計算日 | 2025-07-25
1. 計算条件の入力
<パワーコンディショナ情報>ご使用予定のパワーコンディショナを選択してください
| 機種名 | EPG-T99P5 | [7 empty] | 機種名 | 容量 | 最大入力電圧 | 回路数 | 並列数 | 起動電圧 | 最大入力電流 | 入力短絡電流 | MPPT上限 | DDC容量
[10 empty] | （選択してください） | (自動入力) | (自動入力) | (自動入力)
<太陽電池モジュール情報>黄色セル内を記入してください(水色セルは任意入力) | [9 empty] | EIBS7(5.5kW/10.3A) | 5500 | 450 | 3 | 1 | 35 | 10.3 | 23 | 320 | 2150
| メーカー | ABC株式会社 | [7 empty] | EIBS7(5.5kW/11.5A) | 5500 | 450 | 3 | 1 | 35 | 11.5 | 23 | 320 | 2150
| 型式 | PV-300XX |  |  | ※接続不可なパネルは別紙 |  |  |  |  | EIBS7(8.0kW) | 8000 | 450 | 4 | 1 | 35 | 10.3 | 23 | 320 | 2150
| 最大出力容量 [Pmax] | 300 | W |  | 「接続不可パネル情報」をご確認下さい。 |  |  |  |  | EIBS7(9.9kW) | 9900 | 450 | 5 | 1 | 35 | 10.3 | 23 | 320 | 2150
| 公称最大出力動作電圧 [Vpm] | 32.7 | V | [6 empty] | EIBS V | 5500 | 450 | 3 | 1 | 35 | 10.3 | 23 | 320 | 2150
| 公称最大出力動作電流 [Ipm] | 9.16 | A | [6 empty] | EPG-T99P5 | 9900 | 570 | 5 | 1 | 150 | 10.3 | 30 | 550 | 2170
| 公称開放電圧 [Voc] | 40.1 | V | [6 empty] | EPG-T99MP5-GK | 9900 | 570 | 5 | 1 | 150 | 10.3 | 30 | 550 | 2170
| 公称短絡電流 [Isc] | 9.66 | A | [6 empty] | EPD-T250P8-FPL | 25000 | 1000 | 8 | 1 | 100 | 10 | 20 | 800 | 3250 | 5200
| Voc温度係数 | -0.3 | %/℃ |  | 不明の場合[-0.30]を入力してください |  |  |  |  | EPD-T250P6 | 25000 | 1000 | 6 | 1 | 200 | 10 | 20 | 800 | 4300 | 5200
[10 empty] | EPD-T330P7 | 33000 | 1000 | 7 | 2 | 200 | 10 | 23 | 800 | 4950 | 5800
<発電所情報>黄色セル内を記入してください(水色セルは任意入力)
| 設置予定地区(都道府県) | 東京都 |  | ※設置地点に近い地点を選択してください
| 設置予定地区(地域) | 東京 | [7 empty] | EPG-T99P5 | 9900 | 570 | 5 | 1 | 150 | 10.3 | 30 | 550 | 2170
| 最低気温(気象庁) | -9.2 | ℃ | ※最低気温は直接入力することもできます
[10 empty] | 直列枚数下限 | 6
[10 empty] | 直列枚数上限 | 12
[10 empty] | 入力電圧上限 | 570 |  |  | 最大入力電圧。ただしIpmが最大入力電流を超える場合はMPPT上限値とする
2. 直並列限界値 | [9 empty] | Voc温度評価 | 46.425 | 46.8309
[10 empty] | Voc直列上限 | 12 |  |  | 最大入力電圧÷Voc温特
[6 empty] | 容量 | 9900 | W |  | Vmp直列上限 | 17 |  |  | MPPT上限÷Vpm
[6 empty] | 最大入力電圧(※2) | 570 | V |  | Isc温度評価(80℃) | 9.9257 | 9.66 |  | Iscの温度係数は0.05%/℃に固定し、気温80℃で評価する
[6 empty] | 起動電圧 | 150 | V |  | 並列数上限 | 3 | 3 |  | 入力短絡電流÷Isc温特
[6 empty] | 最大入力電流(※3) | 10.3 | A |  | 最大積載容量(補正あり) | 53915.76
[6 empty] | 回路数 | 5 | 回路 |  | 定格枚数 | 8
[6 empty] | 1回路の定格入力電力 | 2170 | W |  |  |  | 1.0275
<1回路あたり直列枚数> |  |  |  |  | <1回路あたり並列数>
| 最低必要直列枚数(※1) | 6 | 直列 |  |  | お使いの太陽電池モジュールは | 3 | 並列
|  | ︙ | [5 empty] | まで可能です。
| 最大直列可能枚数(※2) | 12 | 直列
| 定格入力目安枚数(※4) | 8 | 枚
※1 起動に必要な枚数です。影の影響等、電圧降下要因がある場合は、必要電圧に達しないことがあります。
※2 接続できる最大枚数です。公称短絡電流が入力回路の電流値を超える場合はMPPT動作電圧を上限として計算しています。
※3 最大入力電流を超える電流値の太陽電池モジュールもご使用いただけますが、電流は制限されます。
※4 1回路あたりの最大入力電力に対して、過積載にならない目安。
3. 入力構成設計
2.項の計算結果に基づいて、直並列数を設計してください。
| 直列枚数 | 8 | 枚✕ | 1 | 並列 |  | 8 | 枚/回路
[7 empty] | 40 | 枚/パワコン
<1回路あたり電力> |  |  |  |  | <パワコン過積載試算(※8)>
| 積載容量(Pmax✕枚数) | 2400 | W |  |  | 積載容量(Pmax✕枚数) | 12000 | W
[6 empty] | 積載率2(積載容量÷パワコン容量) | 121 | %
| 電力(※5) | 2396.256 | W
| 入力電圧 | 261.6 | V
| 入力電流(※6) | 9.16 | A
| 積載率1(※7) | 110 | %
(※5) 定格入力電力を超えるため2170Wに制限されます
▲ご注意いただきたいポイント▲
※5 1回路の入力電力は2170Wが上限となります。
※6 最大入力電流を超える電流値の太陽電池モジュールの場合は、パワコンの最大入力電流値に制限されます。
並列入力いただいても発電に寄与しない場合があります。
※7 回路の最大入力電流を上限として評価した場合の積載率です。※6により最大出力容量(Pmax)と異なる場合があります。
※8 全ての回路に同じ構成でモジュールを接続した場合のモジュール枚数と最大出力容量(Pmax)の積およびパワコン定格容量との比較です。
▲免責事項▲
・本計算表はあくまで当社パワコンおよび蓄電システムにパネル接続検討いただく全ての設計・施工・販売会社さま向けの
設計補助ツールであり、本計算表で出た結果に対して設計保証するものではありません。
・設計の検証・保証やシミュレーションは、パネル、パワコンおよび蓄電システムの接続設計をされる施工・販売店様にて行ってください。
・積載容量、過積載率2は理論値です。
▲並列接続される場合は▲
※並列接続は専用分岐ケーブルをご使用ください。(当社品番：ZC-BC01)
3並列以上必要な場合はパネルメーカー様へ可否確認ください。
※並列する回路はメーカー、型番、直列枚数が同一であることが条件です。
※並列する回路は同方位、同勾配としてください。
パワコンを選んでください。
パワーコンディショナ
EPG-T99P5

## 接続不可パネルについて
※PID未対策パネルは接続後、出力低下が見られる可能性があります。
PID未対策パネル、対策が不明なパネルは接続をお止めください。(パネル出力低下の保証はできません。)
※バックコンタクト方式のパネルは、正極接地が必要になる場合がありますので接続できません。
パネルメーカー様へご確認願います。
※その他薄膜系パネルは負極接地が必要になる場合がありますので接続できません。
パネルメーカー様へご確認願います。(HIT系、CIS系は一般的にPID耐性があるとのことですが
念のため、パネルメーカー様にご確認お願いします。)
※オプティマイザー付き太陽光パネルは接続できません。

## 気象データ (hidden)
都道府県 | 地点 | 照合用 | 観測史上1位の値（℃） | 地点(よみ) | 北海道宗谷地方 | 北海道上川地方 | 北海道留萌地方 | 北海道石狩地方 | 北海道空知地方 | 北海道後志地方 | 北海道網走・北見・紋別地方 | 北海道根室地方 | 北海道釧路地方 | 北海道十勝地方 | 北海道胆振地方 | 北海道日高地方 | 北海道渡島地方 | 北海道檜山地方 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 長野県 | 山梨県 | 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 岡山県 | 広島県 | 島根県 | 鳥取県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 山口県 | 福岡県 | 大分県 | 長崎県 | 佐賀県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県
北海道宗谷地方 | 宗谷岬 | 北海道宗谷地方宗谷岬 | -17.1 | 宗谷岬（ソウヤミサキ） | 歌登 | 旭川 | 羽幌 | 恵庭島松 | 芦別 | 喜茂別 | 宇登呂 | 厚床 | 阿寒湖畔 | ぬかびら源泉郷 | 伊達 | えりも岬 | 高松 | せたな | むつ | にかほ | 一関 | 塩釜 | 山形 | 喜多方 | つくば | 宇都宮 | みなかみ | さいたま | 羽田 | 横芝光 | 横浜 | 伊那 | 河口湖 | 井川 | セントレア | 河合 | 粥見 | 粟島 | 魚津 | かほく | 越廼 | 今津 | 園部 | 関空島 | 一宮 | 五條 | かつらぎ | 岡山 | 加計 | 益田 | 塩津 | 海陽 | 引田 | 宇和 | 安芸 | 安下庄 | 久留米 | 院内 | 芦辺 | 伊万里 | 阿蘇乙姫 | 鞍岡 | さつま柏原 | 安次嶺
北海道宗谷地方 | 稚内 | 北海道宗谷地方稚内 | -19.4 | 稚内（ワッカナイ） | 沓形 | 音威子府 | 遠別 | 厚田 | 岩見沢 | 共和 | 遠軽 | 根室 | 釧路 | 浦幌 | 厚真 | 浦河 | 松前 | 奥尻 | 蟹田 | 阿仁合 | 遠野 | 丸森 | 金山 | 玉川 | 下館 | 塩谷 | 伊勢崎 | 越谷 | 江戸川臨海 | 我孫子 | 海老名 | 開田高原 | 古関 | 稲取 | 愛西 | 関ケ原 | 紀伊長島 | 安塚 | 秋ヶ島 | 羽咋 | 今庄 | 信楽 | 間人 | 熊取 | 家島 | 上北山 | 栗栖川 | 笠岡 | 呉 | 横田 | 岩井 | 蒲生田 | 香南 | 宇和島 | 窪川 | 宇部 | 空港北町 | 宇目 | 雲仙岳 | 嬉野 | 益城 | 延岡 | 阿久根 | 伊是名
北海道宗谷地方 | 礼文 | 北海道宗谷地方礼文 | -17.1 | 礼文（レブン） | 宗谷岬 | 下川 | 初山別 | 江別 | 空知吉野 | 倶知安 | 境野 | 根室中標津 | 榊町 | 芽室 | 室蘭 | 三石 | 森 | 江差 | 休屋 | 横手 | 奥中山 | 気仙沼 | 向町 | 金山 | 下妻 | 奥日光 | 館林 | 寄居 | 三宅坪田 | 鴨川 | 三浦 | 軽井沢 | 甲府 | 菊川牧之原 | 伊良湖 | 岐阜 | 亀山 | 羽茂 | 上市 | 加賀中津原 | 三国 | 大津 | 宮津 | 堺 | 郡家 | 針 | 高野山 | 久世 | 呉市蒲刈 | 海士 | 境 | 京上 | 高松 | 久万 | 後免 | 下関 | 行橋 | 蒲江 | 厳原 | 佐賀 | 菊池 | 加久藤 | 伊仙 | 奥
北海道宗谷地方 | 声問 | 北海道宗谷地方声問 | -24.6 | 声問（コエトイ） | 沼川 | 幾寅 | 焼尻 | 札幌 | 月形 | 黒松内 | 興部 | 上標津 | 川湯 | 駒場 | 森野 | 新和 | 川汲 | 今金 | 五所川原 | 角館 | 花巻 | 駒ノ湯 | 高畠 | 郡山 | 笠間 | 五十里 | 桐生 | 久喜 | 三宅島 | 館山 | 小田原 | 原村 | 山中 | 御前崎 | 稲武 | 宮地 | 熊野新鹿 | 下関 | 朝日 | 金沢 | 春江 | 長浜 | 京田辺 | 生駒山 | 香住 | 大宇陀 | 新宮 | 玉野 | 広島 | 掛合 | 湖山 | 穴吹 | 財田 | 近永 | 江川崎 | 下松 | 黒木 | 杵築 | 口之津 | 川副 | 牛深 | 宮崎 | 沖永良部 | 久米島
北海道宗谷地方 | 浜鬼志別 | 北海道宗谷地方浜鬼志別 | -27.2 | 浜鬼志別（ハマオニシベツ） | 声問 | 江丹別 | 増毛 | 山口 | 深川 | 寿都 | 佐呂間 | 中標津 | 太田 | 広尾 | 大岸 | 静内 | 長万部 | 米岡 | 弘前 | 岩見三内 | 葛巻 | 古川 | 高峰 | 広野 | 古河 | 黒磯 | 沼田 | 熊谷 | 小河内 | 牛久 | 辻堂 | 佐久 | 勝沼 | 御殿場 | 岡崎 | 宮之前 | 桑名 | 巻 | 砺波 | 三井 | 勝山 | 土山 | 京都 | 大阪 | 三田 | 奈良 | 清水 | 高梁 | 高野 | 吉賀 | 青谷 | 池田 | 多度津 | 御荘 | 高知 | 岩国 | 宗像 | 玖珠 | 佐世保 | 唐津 | 熊本 | 串間 | 屋久島 | 宮城島
北海道宗谷地方 | 本泊 | 北海道宗谷地方本泊 | -16.6 | 本泊（モトドマリ） | 稚内 | 士別 | 達布 | 支笏湖畔 | 石狩沼田 | 小樽 | 斜里 | 納沙布 | 知方学 | 更別 | 大滝 | 中杵臼 | 函館 | 鶉 | 黒石 | 五城目 | 釜石 | 志津川 | 左沢 | 山田 | 鹿嶋 | 佐野 | 上里見 | 所沢 | 新島 | 香取 |  | 松本 | 切石 | 佐久間 | 蒲郡 | 金山 | 四日市 | 関山 | 南砺高宮 | 志賀 | 小浜 | 東近江 | 美山 | 能勢 | 三木 | 風屋 | 西川 | 今岡 | 三次 | 高津 | 倉吉 | 徳島 | 滝宮 | 今治 | 佐賀 | 玖珂 | 前原 | 犬飼 | 松浦 | 白石 | 甲佐 | 古江 | 加世田 | 糸数
北海道宗谷地方 | 沼川 | 北海道宗谷地方沼川 | -34.4 | 沼川（ヌマカワ） | 中頓別 | 志比内 | 天塩 | 新篠津 | 滝川 | 真狩 | 女満別 | 標津 | 中徹別 | 糠内 | 登別 | 日高 | 八雲 |  | 今別 | 鹿角 | 岩手松尾 | 鹿島台 | 差首鍋 | 若松 | 常陸大宮 | 鹿沼 | 神流 | 秩父 | 神津島 | 佐倉 |  | 松本今井 | 大月 | 三島 | 新城 | 恵那 | 小俣 | 高田 | 八尾 | 七尾 | 大野 | 南小松 | 舞鶴 | 八尾 | 洲本 |  | 川辺 | 上長田 | 三入 | 鹿島 | 智頭 | 日和佐 | 内海 | 四国中央 | 室戸岬 | 広瀬 | 太宰府 | 国見 | 上大津 |  | 高森 | 高千穂 | 笠利 | 渡嘉敷
北海道宗谷地方 | 沓形 | 北海道宗谷地方沓形 | -16.9 | 沓形（クツガタ） | 浜鬼志別 | 上川 | 幌糠 | 石狩 | 秩父別 | 神恵内 | 小清水 | 別海 | 鶴丘 | 鹿追 | 苫小牧 | 日高門別 | 北斗 |  | 三戸 | 秋田 | 岩泉 | 女川 | 山形 | 小名浜 | 水戸 | 小山 | 西野牧 | 鳩山 | 青梅 | 坂畑 |  | 上田 | 大泉 | 松崎 | 大府 | 高山 | 上野 | 三条 | 氷見 | 珠洲 | 敦賀 | 彦根 | 福知山 | 豊中 | 上郡 |  | 潮岬 | 新見 | 庄原 | 出雲 | 茶屋 | 木頭 |  | 松山 | 宿毛 | 山口 | 大牟田 | 佐伯 | 西海 |  | 三角 | 高鍋 | 肝付前田 | 那覇
北海道宗谷地方 | 豊富 | 北海道宗谷地方豊富 | -28.8 | 豊富（トヨトミ） | 浜頓別 | 上富良野 | 留萌 | 千歳 | 長沼 | 美国 | 常呂 | 羅臼 | 鶴居 | 上札内 | 白老 |  | 木古内 |  | 三沢 | 大潟 | 久慈 | 新川 | 狩川 | 小野新町 | 大子 | 真岡 | 前橋 |  | 大島 | 勝浦 |  | 信州新町 | 南部 | 清水 | 南知多 | 黒川 | 鳥羽 | 糸魚川 | 富山 | 小松 | 美浜 | 米原 |  | 枚方 | 神戸 |  | 南紀白浜 | 千屋 | 世羅 | 松江 | 鳥取 |  |  | 松山南吉田 | 須崎 | 秋吉台 | 朝倉 | 大分 | 石田 |  | 鹿北 | 小林 | 喜界島 | 北原
北海道宗谷地方 | 浜頓別 | 北海道宗谷地方浜頓別 | -27.4 | 浜頓別（ハマトンベツ） | 豊富 | 占冠 |  | 浜益 | 美唄 | 余市 | 生田原 |  | 弟子屈 | 上士幌 | 穂別 |  | 熊石 |  | 酸ケ湯 | 大館 | 宮古 | 石巻 | 酒田 | 西会津 | 土浦 | 大田原 | 草津 |  | 大島北ノ山 | 成田 |  | 信濃町 | 韮崎 | 静岡 | 豊橋 | 神岡 | 津 | 寺泊 | 伏木 | 白山河内 | 福井 |  |  |  | 神戸空港 |  | 友ケ島 | 倉敷 | 生口島 | 瑞穂 | 米子 |  |  | 新居浜 | 清水 | 須佐 | 添田 | 竹田 | 大村 |  | 松島 | 神門 | 喜入 | 名護
北海道宗谷地方 | 中頓別 | 北海道宗谷地方中頓別 | -35.9 | 中頓別（ナカトンベツ） | 北見枝幸 | 中川 |  |  | 夕張 | 蘭越 | 西興部 |  | 白糠 | 新得 | 鵡川 |  |  |  | 市浦 | 大曲 | 区界 | 仙台 | 小国 | 石川 | 日立 | 土呂部 | 中之条 |  | 東京 | 千葉 |  | 諏訪 |  | 静岡空港 | 豊田 | 多治見 | 南伊勢 | 守門 |  | 輪島 |  |  |  |  | 生野 |  | 龍神 | 虫明 | 大竹 | 西郷 |  |  |  | 瀬戸 | 大栃 | 徳佐 | 博多 | 中津 | 長崎 |  | 上 | 西都 | 輝北
北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | 北海道宗谷地方北見枝幸 | -26.4 | 北見枝幸（キタミエサシ） | 本泊 | 朝日 |  |  |  |  | 滝上 |  | 標茶 | 足寄 |  |  |  |  | 十和田 | 大正寺 | 軽米 | 川渡 | 新庄 | 川内 | 鉾田 | 那須烏山 | 田代 |  | 八王子 | 船橋 |  | 菅平 |  | 石廊崎 | 名古屋 | 大垣 | 尾鷲 | 十日町 | [6 empty] | 西脇 |  | 和歌山 | 津山 | 大朝 | 西郷岬 |  |  |  | 西条 | 中村 | 萩 | 八幡 | 湯布院 | 島原 |  | 人吉 | 西米良 | 古仁屋
北海道宗谷地方 | 歌登 | 北海道宗谷地方歌登 | -37.9 | 歌登（ウタノボリ） | 礼文 | 東神楽 |  |  |  |  | 津別 |  |  | 帯広 |  |  |  |  | 小田野沢 | 鷹巣 | 好摩 | 蔵王 | 鼠ケ関 | 船引 | 北茨城 | 那須高原 | 藤原 |  | 八重見ヶ原 | 銚子 |  | 大町 |  | 川根本町 |  | 樽見 |  | 小出 | [6 empty] | 兎和野高原 |  |  | 奈義 | 竹原 | 赤名 |  |  |  | 大三島 | 梼原 | 豊田 | 飯塚 | 日田 | 美津島 |  | 水俣 | 赤江 | 溝辺
北海道上川地方 | 中川 | 北海道上川地方中川 | -35.6 | 中川（ナカガワ） |  | 東川 |  |  |  |  | 白滝 |  |  | 帯広泉 |  |  |  |  | 深浦 | 男鹿 | 江刺 | 大衡 | 村山 | 相馬 | 龍ケ崎 | 日光東町 |  |  | 八丈島 | 茂原 |  | 辰野 |  | 天竜 |  | 中津川 |  | 松浜 | [6 empty] | 南淡 |  |  | 日応寺 | 東広島 | 川本 |  |  |  | 大洲 | 南国日章 | 防府 | 福岡 | 武蔵 | 福江 |  | 岱明 | 田野 | 志布志
北海道上川地方 | 音威子府 | 北海道上川地方音威子府 | -34.9 | 音威子府（オトイネップ） |  | 比布 |  |  |  |  | 美幌 |  |  | 大樹 |  |  |  |  | 青森 | 田沢湖 | 荒屋 | 築館 | 大井沢 | 只見 |  |  |  |  | 府中 | 木更津 |  | 長野 |  | 熱海伊豆山 |  | 長滝 |  | 新潟 | [6 empty] | 柏原 |  |  | 福渡 | 廿日市津田 | 大田 |  |  |  | 長浜 | 本山 | 柳井 |  | 豊後高田 | 平戸 |  | 南阿蘇 | 都城 | 指宿
北海道上川地方 | 美深 | 北海道上川地方美深 | -37 | 美深（ビフカ） |  | 美瑛 |  |  |  |  | 北見 |  |  | 大津 |  |  |  |  | 青森大谷 | 東由利 | 山形 | 白石 | 長井 | 猪苗代 |  |  |  |  | 父島 |  |  | 東御 |  | 磐田 |  | 栃尾 |  | 新津 | [6 empty] | 姫路 |  |  | 和気 | 府中 | 津和野 |  |  |  |  | 本川 | 油谷 |  |  | 有川 |  | 南小国 | 日向 | 鹿屋
北海道上川地方 | 名寄 | 北海道上川地方名寄 | -35.7 | 名寄（ナヨロ） |  | 美深 |  |  |  |  | 網走 |  |  | 池田 |  |  |  |  | 大間 | 湯の岱 | 山田 | 米山 | 鶴岡 | 田島 |  |  |  |  | 練馬 |  |  | 奈川 |  | 浜松 |  | 萩原 |  | 相川 | [6 empty] | 福崎 |  |  |  | 福山 | 斐川 | [8 empty] | 脇岬 |  | 八代 | 油津 | 鹿児島
北海道上川地方 | 下川 | 北海道上川地方下川 | -36.1 | 下川（シモカワ） |  | 富良野 |  |  |  |  | 紋別 |  |  | 本別 |  |  |  |  | 碇ケ関 | 湯瀬 | 紫波 | 名取 | 東根 | 東白川 | [7 empty] | 南信濃 |  | 富士 |  | 白川 |  | 村上 | [6 empty] | 豊岡 |  |  |  | 本郷 | 浜田 | [8 empty] | 鰐浦 |  | 本渡 |  | 種子島
北海道上川地方 | 士別 | 北海道上川地方士別 | -35.1 | 士別（シベツ） |  | 名寄 |  |  |  |  | 紋別小向 |  |  | 陸別 |  |  |  |  | 八戸 | 湯沢 | 雫石 | 亘理 | 飛島 | 湯本 | [7 empty] | 南木曽 |  | 網代 |  | 八幡 |  | 大潟 | [6 empty] | 明石 |  |  |  | 油木 | 弥栄 | [12 empty] | 上中
北海道上川地方 | 朝日 | 北海道上川地方朝日 | -29 | 朝日（アサヒ） |  | 麓郷 |  |  |  |  | 湧別 | [7 empty] | 酸ケ湯 市浦: 野辺地; 大館 大曲: 能代; 宮古 区界: 若柳; 酒田 小国: 尾花沢; 西会津 石川: 南郷 |  |  |  |  | 白馬 |  |  |  | 美濃 |  | 弾崎 | [6 empty] | 和田山 | [17 empty] | 川内
北海道上川地方 | 和寒 | 北海道上川地方和寒 | -36.8 | 和寒（ワッサム） |  | 和寒 |  |  |  |  | 雄武 | [7 empty] | 酸ケ湯 市浦: 六ケ所; 大館 大曲: 八森; 宮古 区界: 種市; 酒田 小国: 肘折; 西会津 石川: 二本松 |  |  |  |  | 飯山 |  |  |  | 美濃加茂 |  | 中条 | [24 empty] | 大口
北海道上川地方 | 江丹別 | 北海道上川地方江丹別 | -38.1 | 江丹別（エタンベツ） |  | 朱鞠内 |  |  |  |  | 留辺蘂 | [7 empty] | 酸ケ湯 市浦: 脇野沢; 大館 大曲: 八幡平; 宮古 区界: 住田; 酒田 小国: 浜中; 西会津 石川: 白河 |  |  |  |  | 飯田 |  |  |  | 揖斐川 |  | 長岡 | [24 empty] | 中甑
北海道上川地方 | 比布 | 北海道上川地方比布 | -31.4 | 比布（ピップ） |  | 幌加内 | [12 empty] | 酸ケ湯 市浦: 鰺ケ沢; 大館 大曲: 本荘; 宮古 区界: 小本; 酒田 小国: 米沢; 西会津 石川: 飯舘 |  |  |  |  | 飯島 |  |  |  | 六厩 |  | 津川 | [24 empty] | 中種子
北海道上川地方 | 上川 | 北海道上川地方上川 | -28.6 | 上川（カミカワ） | [14 empty] | 大館 大曲: 矢島; 宮古 区界: 盛岡; 西会津 石川: 桧原 |  |  |  |  | 穂高 | [5 empty] | 津南 | [24 empty] | 中之島
北海道上川地方 | 旭川 | 北海道上川地方旭川 | -41 | 旭川（アサヒカワ） | [14 empty] | 大館 大曲: 雄和; 宮古 区界: 千厩; 西会津 石川: 桧枝岐 |  |  |  |  | 木曽福島 | [5 empty] | 湯沢 | [24 empty] | 天城
北海道上川地方 | 東川 | 北海道上川地方東川 | -29.3 | 東川（ヒガシカワ） | [14 empty] | 大館 大曲: 脇神; 宮古 区界: 川井; 西会津 石川: 福島 |  |  |  |  | 木祖薮原 | [5 empty] | 能生 | [24 empty] | 田代
北海道上川地方 | 東神楽 | 北海道上川地方東神楽 | -28.5 | 東神楽（ヒガシカグラ） | [14 empty] | 宮古 区界: 大船渡; 西会津 石川: 茂庭 |  |  |  |  | 野沢温泉 | [5 empty] | 柏崎 | [24 empty] | 東市来
北海道上川地方 | 志比内 | 北海道上川地方志比内 | -30 | 志比内（シビナイ） | [27 empty] | 野辺山 | [5 empty] | 両津 | [24 empty] | 内之浦 | bar: 宮古 区界; 西会津 石川
北海道上川地方 | 美瑛 | 北海道上川地方美瑛 | -33.2 | 美瑛（ビエイ） | [27 empty] | 立科 | [30 empty] | 尾之間 | bar: 宮古 区界; 西会津 石川
北海道上川地方 | 上富良野 | 北海道上川地方上富良野 | -31.7 | 上富良野（カミフラノ） | [27 empty] | 浪合 | [30 empty] | 牧之原 | bar: 宮古 区界; 西会津 石川
北海道上川地方 | 富良野 | 北海道上川地方富良野 | -34.5 | 富良野（フラノ） | [58 empty] | 枕崎 | bar: 宮古 区界
北海道上川地方 | 麓郷 | 北海道上川地方麓郷 | -31.9 | 麓郷（ロクゴウ） | [58 empty] | 名瀬 | bar: 宮古 区界
北海道上川地方 | 幾寅 | 北海道上川地方幾寅 | -33.4 | 幾寅（イクトラ） | [58 empty] | 与論島 | bar: 宮古 区界
北海道上川地方 | 占冠 | 北海道上川地方占冠 | -35.8 | 占冠（シムカップ） | bar: 宮古 区界
北海道上川地方 | 朱鞠内 | 北海道上川地方朱鞠内 | -35.8 | 朱鞠内（シュマリナイ）
北海道上川地方 | 幌加内 | 北海道上川地方幌加内 | -37.6 | 幌加内（ホロカナイ）
北海道留萌地方 | 天塩 | 北海道留萌地方天塩 | -30.6 | 天塩（テシオ）
北海道留萌地方 | 遠別 | 北海道留萌地方遠別 | -26.8 | 遠別（エンベツ）
北海道留萌地方 | 初山別 | 北海道留萌地方初山別 | -27.7 | 初山別（ショサンベツ）
北海道留萌地方 | 焼尻 | 北海道留萌地方焼尻 | -14.8 | 焼尻（ヤギシリ）
北海道留萌地方 | 羽幌 | 北海道留萌地方羽幌 | -26.4 | 羽幌（ハボロ）
北海道留萌地方 | 達布 | 北海道留萌地方達布 | -30 | 達布（タップ）
北海道留萌地方 | 留萌 | 北海道留萌地方留萌 | -23.4 | 留萌（ルモイ）
北海道留萌地方 | 増毛 | 北海道留萌地方増毛 | -17.4 | 増毛（マシケ）
北海道留萌地方 | 幌糠 | 北海道留萌地方幌糠 | -35.4 | 幌糠（ホロヌカ）
北海道石狩地方 | 浜益 | 北海道石狩地方浜益 | -21.5 | 浜益（ハママス）
北海道石狩地方 | 厚田 | 北海道石狩地方厚田 | -24.1 | 厚田（アツタ）
北海道石狩地方 | 新篠津 | 北海道石狩地方新篠津 | -27 | 新篠津（シンシノツ）
北海道石狩地方 | 山口 | 北海道石狩地方山口 | -20.9 | 山口（ヤマグチ）
北海道石狩地方 | 石狩 | 北海道石狩地方石狩 | -23.1 | 石狩（イシカリ）
北海道石狩地方 | 江別 | 北海道石狩地方江別 | -26.6 | 江別（エベツ）
北海道石狩地方 | 札幌 | 北海道石狩地方札幌 | -28.5 | 札幌（サッポロ）
北海道石狩地方 | 恵庭島松 | 北海道石狩地方恵庭島松 | -26.9 | 恵庭島松（エニワシママツ）
北海道石狩地方 | 支笏湖畔 | 北海道石狩地方支笏湖畔 | -18.2 | 支笏湖畔（シコツコハン）
北海道石狩地方 | 千歳 | 北海道石狩地方千歳 | -25.4 | 千歳（チトセ）
北海道空知地方 | 石狩沼田 | 北海道空知地方石狩沼田 | -29.7 | 石狩沼田（イシカリヌマタ）
北海道空知地方 | 秩父別 | 北海道空知地方秩父別 | -29.9 | 秩父別（チップベツ）
北海道空知地方 | 深川 | 北海道空知地方深川 | -29.7 | 深川（フカガワ）
北海道空知地方 | 空知吉野 | 北海道空知地方空知吉野 | -30.2 | 空知吉野（ソラチヨシノ）
北海道空知地方 | 滝川 | 北海道空知地方滝川 | -27.2 | 滝川（タキカワ）
北海道空知地方 | 芦別 | 北海道空知地方芦別 | -26.3 | 芦別（アシベツ）
北海道空知地方 | 月形 | 北海道空知地方月形 | -25.6 | 月形（ツキガタ）
北海道空知地方 | 美唄 | 北海道空知地方美唄 | -29.6 | 美唄（ビバイ）
北海道空知地方 | 岩見沢 | 北海道空知地方岩見沢 | -24.3 | 岩見沢（イワミザワ）
北海道空知地方 | 長沼 | 北海道空知地方長沼 | -28.7 | 長沼（ナガヌマ）
北海道空知地方 | 夕張 | 北海道空知地方夕張 | -23.6 | 夕張（ユウバリ）
北海道後志地方 | 美国 | 北海道後志地方美国 | -17.8 | 美国（ビクニ）
北海道後志地方 | 神恵内 | 北海道後志地方神恵内 | -13.8 | 神恵内（カモエナイ）
北海道後志地方 | 余市 | 北海道後志地方余市 | -21.5 | 余市（ヨイチ）
北海道後志地方 | 小樽 | 北海道後志地方小樽 | -18 | 小樽（オタル）
北海道後志地方 | 共和 | 北海道後志地方共和 | -17.8 | 共和（キョウワ）
北海道後志地方 | 蘭越 | 北海道後志地方蘭越 | -24.7 | 蘭越（ランコシ）
北海道後志地方 | 倶知安 | 北海道後志地方倶知安 | -35.7 | 倶知安（クッチャン）
北海道後志地方 | 寿都 | 北海道後志地方寿都 | -15.7 | 寿都（スッツ）
北海道後志地方 | 真狩 | 北海道後志地方真狩 | -22.1 | 真狩（マッカリ）
北海道後志地方 | 喜茂別 | 北海道後志地方喜茂別 | -31.9 | 喜茂別（キモベツ）
北海道後志地方 | 黒松内 | 北海道後志地方黒松内 | -27.8 | 黒松内（クロマツナイ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 雄武 | 北海道網走・北見・紋別地方雄武 | -27.5 | 雄武（オウム）
北海道網走・北見・紋別地方 | 興部 | 北海道網走・北見・紋別地方興部 | -29.8 | 興部（オコッペ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 西興部 | 北海道網走・北見・紋別地方西興部 | -33.2 | 西興部（ニシオコッペ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 紋別 | 北海道網走・北見・紋別地方紋別 | -24.7 | 紋別（モンベツ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 紋別小向 | 北海道網走・北見・紋別地方紋別小向 | -23.9 | 紋別小向（モンベツコムカイ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 湧別 | 北海道網走・北見・紋別地方湧別 | -27.6 | 湧別（ユウベツ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 滝上 | 北海道網走・北見・紋別地方滝上 | -35.2 | 滝上（タキノウエ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 常呂 | 北海道網走・北見・紋別地方常呂 | -31.2 | 常呂（トコロ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 遠軽 | 北海道網走・北見・紋別地方遠軽 | -29.5 | 遠軽（エンガル）
北海道網走・北見・紋別地方 | 佐呂間 | 北海道網走・北見・紋別地方佐呂間 | -35.4 | 佐呂間（サロマ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 網走 | 北海道網走・北見・紋別地方網走 | -29.2 | 網走（アバシリ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 宇登呂 | 北海道網走・北見・紋別地方宇登呂 | -20.9 | 宇登呂（ウトロ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 白滝 | 北海道網走・北見・紋別地方白滝 | -24.2 | 白滝（シラタキ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 生田原 | 北海道網走・北見・紋別地方生田原 | -33.8 | 生田原（イクタハラ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 北見 | 北海道網走・北見・紋別地方北見 | -30.9 | 北見（キタミ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 女満別 | 北海道網走・北見・紋別地方女満別 | -27 | 女満別（メマンベツ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 小清水 | 北海道網走・北見・紋別地方小清水 | -32.8 | 小清水（コシミズ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 斜里 | 北海道網走・北見・紋別地方斜里 | -31.6 | 斜里（シャリ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 留辺蘂 | 北海道網走・北見・紋別地方留辺蘂 | -28.7 | 留辺蘂（ルベシベ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 境野 | 北海道網走・北見・紋別地方境野 | -30.3 | 境野（サカイノ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 美幌 | 北海道網走・北見・紋別地方美幌 | -31.2 | 美幌（ビホロ）
北海道網走・北見・紋別地方 | 津別 | 北海道網走・北見・紋別地方津別 | -28.7 | 津別（ツベツ）
北海道根室地方 | 羅臼 | 北海道根室地方羅臼 | -17.3 | 羅臼（ラウス）
北海道根室地方 | 標津 | 北海道根室地方標津 | -31.5 | 標津（シベツ）
北海道根室地方 | 上標津 | 北海道根室地方上標津 | -25.2 | 上標津（カミシベツ）
北海道根室地方 | 中標津 | 北海道根室地方中標津 | -32.9 | 中標津（ナカシベツ）
北海道根室地方 | 根室中標津 | 北海道根室地方根室中標津 | -29.6 | 根室中標津（ネムロナカシベツ）
北海道根室地方 | 別海 | 北海道根室地方別海 | -33.7 | 別海（ベツカイ）
北海道根室地方 | 根室 | 北海道根室地方根室 | -22.9 | 根室（ネムロ）
北海道根室地方 | 納沙布 | 北海道根室地方納沙布 | -19.6 | 納沙布（ノサップ）
北海道根室地方 | 厚床 | 北海道根室地方厚床 | -27.6 | 厚床（アットコ）
北海道釧路地方 | 川湯 | 北海道釧路地方川湯 | -34 | 川湯（カワユ）
北海道釧路地方 | 弟子屈 | 北海道釧路地方弟子屈 | -26.7 | 弟子屈（テシカガ）
北海道釧路地方 | 阿寒湖畔 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | -30.7 | 阿寒湖畔（アカンコハン）
北海道釧路地方 | 標茶 | 北海道釧路地方標茶 | -29.5 | 標茶（シベチャ）
北海道釧路地方 | 鶴居 | 北海道釧路地方鶴居 | -27.2 | 鶴居（ツルイ）
北海道釧路地方 | 中徹別 | 北海道釧路地方中徹別 | -28.8 | 中徹別（ナカテシベツ）
北海道釧路地方 | 榊町 | 北海道釧路地方榊町 | -26 | 榊町（サカキマチ）
北海道釧路地方 | 鶴丘 | 北海道釧路地方鶴丘 | -22.7 | 鶴丘（ツルオカ）
北海道釧路地方 | 太田 | 北海道釧路地方太田 | -24.2 | 太田（オオタ）
北海道釧路地方 | 白糠 | 北海道釧路地方白糠 | -29.2 | 白糠（シラヌカ）
北海道釧路地方 | 釧路 | 北海道釧路地方釧路 | -28.3 | 釧路（クシロ）
北海道釧路地方 | 知方学 | 北海道釧路地方知方学 | -17.8 | 知方学（チッポマナイ）
北海道十勝地方 | 陸別 | 北海道十勝地方陸別 | -33.2 | 陸別（リクベツ）
北海道十勝地方 | ぬかびら源泉郷 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | -30.8 | ぬかびら源泉郷（ヌカビラゲンセンキョウ）
北海道十勝地方 | 上士幌 | 北海道十勝地方上士幌 | -25.9 | 上士幌（カミシホロ）
北海道十勝地方 | 足寄 | 北海道十勝地方足寄 | -29.4 | 足寄（アショロ）
北海道十勝地方 | 本別 | 北海道十勝地方本別 | -29.1 | 本別（ホンベツ）
北海道十勝地方 | 新得 | 北海道十勝地方新得 | -28.3 | 新得（シントク）
北海道十勝地方 | 鹿追 | 北海道十勝地方鹿追 | -26.3 | 鹿追（シカオイ）
北海道十勝地方 | 駒場 | 北海道十勝地方駒場 | -32.1 | 駒場（コマバ）
北海道十勝地方 | 芽室 | 北海道十勝地方芽室 | -31.3 | 芽室（メムロ）
北海道十勝地方 | 帯広 | 北海道十勝地方帯広 | -38.2 | 帯広（オビヒロ）
北海道十勝地方 | 池田 | 北海道十勝地方池田 | -28.4 | 池田（イケダ）
北海道十勝地方 | 浦幌 | 北海道十勝地方浦幌 | -26.8 | 浦幌（ウラホロ）
北海道十勝地方 | 帯広泉 | 北海道十勝地方帯広泉 | -29.6 | 帯広泉（オビヒロイズミ）
北海道十勝地方 | 糠内 | 北海道十勝地方糠内 | -31.8 | 糠内（ヌカナイ）
北海道十勝地方 | 上札内 | 北海道十勝地方上札内 | -29.4 | 上札内（カミサツナイ）
北海道十勝地方 | 更別 | 北海道十勝地方更別 | -29 | 更別（サラベツ）
北海道十勝地方 | 大津 | 北海道十勝地方大津 | -27.7 | 大津（オオツ）
北海道十勝地方 | 大樹 | 北海道十勝地方大樹 | -29.8 | 大樹（タイキ）
北海道十勝地方 | 広尾 | 北海道十勝地方広尾 | -22.1 | 広尾（ヒロオ）
北海道胆振地方 | 厚真 | 北海道胆振地方厚真 | -27.5 | 厚真（アツマ）
北海道胆振地方 | 穂別 | 北海道胆振地方穂別 | -30.3 | 穂別（ホベツ）
北海道胆振地方 | 大滝 | 北海道胆振地方大滝 | -24.9 | 大滝（オオタキ）
北海道胆振地方 | 森野 | 北海道胆振地方森野 | -21.1 | 森野（モリノ）
北海道胆振地方 | 苫小牧 | 北海道胆振地方苫小牧 | -21.3 | 苫小牧（トマコマイ）
北海道胆振地方 | 大岸 | 北海道胆振地方大岸 | -20.6 | 大岸（オオキシ）
北海道胆振地方 | 白老 | 北海道胆振地方白老 | -20.8 | 白老（シラオイ）
北海道胆振地方 | 鵡川 | 北海道胆振地方鵡川 | -26.7 | 鵡川（ムカワ）
北海道胆振地方 | 伊達 | 北海道胆振地方伊達 | -16.7 | 伊達（ダテ）
北海道胆振地方 | 登別 | 北海道胆振地方登別 | -19.4 | 登別（ノボリベツ）
北海道胆振地方 | 室蘭 | 北海道胆振地方室蘭 | -13.4 | 室蘭（ムロラン）
北海道日高地方 | 日高 | 北海道日高地方日高 | -27.8 | 日高（ヒダカ）
北海道日高地方 | 日高門別 | 北海道日高地方日高門別 | -23.4 | 日高門別（ヒダカモンベツ）
北海道日高地方 | 新和 | 北海道日高地方新和 | -29.2 | 新和（シンワ）
北海道日高地方 | 静内 | 北海道日高地方静内 | -19.8 | 静内（シズナイ）
北海道日高地方 | 三石 | 北海道日高地方三石 | -25.9 | 三石（ミツイシ）
北海道日高地方 | 中杵臼 | 北海道日高地方中杵臼 | -26.7 | 中杵臼（ナカキネウス）
北海道日高地方 | 浦河 | 北海道日高地方浦河 | -15.5 | 浦河（ウラカワ）
北海道日高地方 | えりも岬 | 北海道日高地方えりも岬 | -12.1 | えりも岬（エリモミサキ）
北海道渡島地方 | 長万部 | 北海道渡島地方長万部 | -20.5 | 長万部（オシャマンベ）
北海道渡島地方 | 八雲 | 北海道渡島地方八雲 | -19 | 八雲（ヤクモ）
北海道渡島地方 | 森 | 北海道渡島地方森 | -18.8 | 森（モリ）
北海道渡島地方 | 川汲 | 北海道渡島地方川汲 | -14.6 | 川汲（カックミ）
北海道渡島地方 | 北斗 | 北海道渡島地方北斗 | -19.6 | 北斗（ホクト）
北海道渡島地方 | 函館 | 北海道渡島地方函館 | -21.7 | 函館（ハコダテ）
北海道渡島地方 | 高松 | 北海道渡島地方高松 | -18.2 | 高松（タカマツ）
北海道渡島地方 | 木古内 | 北海道渡島地方木古内 | -15.6 | 木古内（キコナイ）
北海道渡島地方 | 松前 | 北海道渡島地方松前 | -11.6 | 松前（マツマエ）
北海道渡島地方 | 熊石 | 北海道渡島地方熊石 | -13.7 | 熊石（クマイシ）
北海道檜山地方 | せたな | 北海道檜山地方せたな | -16.2 | せたな（セタナ）
北海道檜山地方 | 今金 | 北海道檜山地方今金 | -21.9 | 今金（イマカネ）
北海道檜山地方 | 奥尻 | 北海道檜山地方奥尻 | -11 | 奥尻（オクシリ）
北海道檜山地方 | 米岡 | 北海道檜山地方米岡 | -13 | 米岡（ヨネオカ）
北海道檜山地方 | 鶉 | 北海道檜山地方鶉 | -24.8 | 鶉（ウズラ）
北海道檜山地方 | 江差 | 北海道檜山地方江差 | -12.7 | 江差（エサシ）
青森県 | 大間 | 青森県大間 | -10.7 | 大間（オオマ）
青森県 | むつ | 青森県むつ | -22.4 | むつ（ムツ）
青森県 | 小田野沢 | 青森県小田野沢 | -16 | 小田野沢（オダノサワ）
青森県 | 今別 | 青森県今別 | -11.2 | 今別（イマベツ）
青森県 | 脇野沢 | 青森県脇野沢 | -15.1 | 脇野沢（ワキノサワ）
青森県 | 市浦 | 青森県市浦 | -16.4 | 市浦（シウラ）
青森県 | 蟹田 | 青森県蟹田 | -16.2 | 蟹田（カニタ）
青森県 | 五所川原 | 青森県五所川原 | -15.8 | 五所川原（ゴショガワラ）
青森県 | 青森 | 青森県青森 | -24.7 | 青森（アオモリ）
青森県 | 野辺地 | 青森県野辺地 | -12.3 | 野辺地（ノヘジ）
青森県 | 六ケ所 | 青森県六ケ所 | -12.6 | 六ケ所（ロッカショ）
青森県 | 鰺ケ沢 | 青森県鰺ケ沢 | -10.9 | 鰺ケ沢（アジガサワ）
青森県 | 青森大谷 | 青森県青森大谷 | -17.7 | 青森大谷（アオモリオオタニ）
青森県 | 深浦 | 青森県深浦 | -10.5 | 深浦（フカウラ）
青森県 | 弘前 | 青森県弘前 | -16.2 | 弘前（ヒロサキ）
青森県 | 黒石 | 青森県黒石 | -18.3 | 黒石（クロイシ）
青森県 | 酸ケ湯 | 青森県酸ケ湯 | -18 | 酸ケ湯（スカユ）
青森県 | 三沢 | 青森県三沢 | -14.2 | 三沢（ミサワ）
青森県 | 十和田 | 青森県十和田 | -20.1 | 十和田（トワダ）
青森県 | 八戸 | 青森県八戸 | -15.7 | 八戸（ハチノヘ）
青森県 | 碇ケ関 | 青森県碇ケ関 | -17.2 | 碇ケ関（イカリガセキ）
青森県 | 休屋 | 青森県休屋 | -16.4 | 休屋（ヤスミヤ）
青森県 | 三戸 | 青森県三戸 | -20.2 | 三戸（サンノヘ）
秋田県 | 八森 | 秋田県八森 | -10.4 | 八森（ハチモリ）
秋田県 | 能代 | 秋田県能代 | -12.4 | 能代（ノシロ）
秋田県 | 鷹巣 | 秋田県鷹巣 | -17.8 | 鷹巣（タカノス）
秋田県 | 大館 | 秋田県大館 | -19 | 大館（オオダテ）
秋田県 | 鹿角 | 秋田県鹿角 | -22.4 | 鹿角（カヅノ）
秋田県 | 脇神 | 秋田県脇神 | -15.8 | 脇神（ワキガミ）
秋田県 | 湯瀬 | 秋田県湯瀬 | -18.7 | 湯瀬（ユゼ）
秋田県 | 八幡平 | 秋田県八幡平 | -17 | 八幡平（ハチマンタイ）
秋田県 | 男鹿 | 秋田県男鹿 | -14.7 | 男鹿（オガ）
秋田県 | 大潟 | 秋田県大潟 | -19.3 | 大潟（オオガタ）
秋田県 | 五城目 | 秋田県五城目 | -14.4 | 五城目（ゴジョウメ）
秋田県 | 阿仁合 | 秋田県阿仁合 | -17.2 | 阿仁合（アニアイ）
秋田県 | 秋田 | 秋田県秋田 | -24.6 | 秋田（アキタ）
秋田県 | 岩見三内 | 秋田県岩見三内 | -16.4 | 岩見三内（イワミサンナイ）
秋田県 | 雄和 | 秋田県雄和 | -13 | 雄和（ユウワ）
秋田県 | 角館 | 秋田県角館 | -16.7 | 角館（カクノダテ）
秋田県 | 田沢湖 | 秋田県田沢湖 | -17.6 | 田沢湖（タザワコ）
秋田県 | 大正寺 | 秋田県大正寺 | -16.1 | 大正寺（ダイショウジ）
秋田県 | 大曲 | 秋田県大曲 | -17.6 | 大曲（オオマガリ）
秋田県 | 本荘 | 秋田県本荘 | -14.9 | 本荘（ホンジョウ）
秋田県 | 東由利 | 秋田県東由利 | -19.6 | 東由利（ヒガシユリ）
秋田県 | 横手 | 秋田県横手 | -16.4 | 横手（ヨコテ）
秋田県 | にかほ | 秋田県にかほ | -8.7 | にかほ（ニカホ）
秋田県 | 矢島 | 秋田県矢島 | -13.9 | 矢島（ヤシマ）
秋田県 | 湯沢 | 秋田県湯沢 | -18.6 | 湯沢（ユザワ）
秋田県 | 湯の岱 | 秋田県湯の岱 | -15.5 | 湯の岱（ユノタイ）
岩手県 | 種市 | 岩手県種市 | -14.2 | 種市（タネイチ）
岩手県 | 軽米 | 岩手県軽米 | -23 | 軽米（カルマイ）
岩手県 | 二戸 | 岩手県二戸 | -18.2 | 二戸（ニノヘ）
岩手県 | 山形 | 岩手県山形 | -21.7 | 山形（ヤマガタ）
岩手県 | 久慈 | 岩手県久慈 | -17.7 | 久慈（クジ）
岩手県 | 荒屋 | 岩手県荒屋 | -20.8 | 荒屋（アラヤ）
岩手県 | 奥中山 | 岩手県奥中山 | -21.5 | 奥中山（オクナカヤマ）
岩手県 | 葛巻 | 岩手県葛巻 | -23.2 | 葛巻（クズマキ）
岩手県 | 普代 | 岩手県普代 | -20.4 | 普代（フダイ）
岩手県 | 岩手松尾 | 岩手県岩手松尾 | -22.2 | 岩手松尾（イワテマツオ）
岩手県 | 好摩 | 岩手県好摩 | -21.6 | 好摩（コウマ）
岩手県 | 岩泉 | 岩手県岩泉 | -17.1 | 岩泉（イワイズミ）
岩手県 | 小本 | 岩手県小本 | -17.1 | 小本（オモト）
岩手県 | 薮川 | 岩手県薮川 | -27.6 | 薮川（ヤブカワ）
岩手県 | 雫石 | 岩手県雫石 | -20.8 | 雫石（シズクイシ）
岩手県 | 盛岡 | 岩手県盛岡 | -20.6 | 盛岡（モリオカ）
岩手県 | 区界 | 岩手県区界 | -24.1 | 区界（クザカイ）
岩手県 | 宮古 | 岩手県宮古 | -17.3 | 宮古（ミヤコ）
岩手県 | 沢内 | 岩手県沢内 | -22.1 | 沢内（サワウチ）
岩手県 | 紫波 | 岩手県紫波 | -16.9 | 紫波（シワ）
岩手県 | 川井 | 岩手県川井 | -17.7 | 川井（カワイ）
岩手県 | 花巻 | 岩手県花巻 | -18.2 | 花巻（ハナマキ）
岩手県 | 大迫 | 岩手県大迫 | -17.4 | 大迫（オオハサマ）
岩手県 | 山田 | 岩手県山田 | -16.7 | 山田（ヤマダ）
岩手県 | 湯田 | 岩手県湯田 | -22.9 | 湯田（ユダ）
岩手県 | 遠野 | 岩手県遠野 | -22.5 | 遠野（トオノ）
岩手県 | 北上 | 岩手県北上 | -17.4 | 北上（キタカミ）
岩手県 | 釜石 | 岩手県釜石 | -12.9 | 釜石（カマイシ）
岩手県 | 若柳 | 岩手県若柳 | -19.9 | 若柳（ワカヤナギ）
岩手県 | 江刺 | 岩手県江刺 | -18.9 | 江刺（エサシ）
岩手県 | 住田 | 岩手県住田 | -15.4 | 住田（スミタ）
岩手県 | 大船渡 | 岩手県大船渡 | -11.6 | 大船渡（オオフナト）
岩手県 | 一関 | 岩手県一関 | -15.2 | 一関（イチノセキ）
岩手県 | 千厩 | 岩手県千厩 | -18.3 | 千厩（センマヤ）
宮城県 | 駒ノ湯 | 宮城県駒ノ湯 | -15.5 | 駒ノ湯（コマノユ）
宮城県 | 気仙沼 | 宮城県気仙沼 | -12.6 | 気仙沼（ケセンヌマ）
宮城県 | 川渡 | 宮城県川渡 | -14.3 | 川渡（カワタビ）
宮城県 | 築館 | 宮城県築館 | -18.3 | 築館（ツキダテ）
宮城県 | 米山 | 宮城県米山 | -19.5 | 米山（ヨネヤマ）
宮城県 | 志津川 | 宮城県志津川 | -12.5 | 志津川（シヅガワ）
宮城県 | 古川 | 宮城県古川 | -17.6 | 古川（フルカワ）
宮城県 | 大衡 | 宮城県大衡 | -14.6 | 大衡（オオヒラ）
宮城県 | 鹿島台 | 宮城県鹿島台 | -17.9 | 鹿島台（カシマダイ）
宮城県 | 石巻 | 宮城県石巻 | -14.6 | 石巻（イシノマキ）
宮城県 | 女川 | 宮城県女川 | -10.5 | 女川（オナガワ）
宮城県 | 新川 | 宮城県新川 | -16.3 | 新川（ニッカワ）
宮城県 | 塩釜 | 宮城県塩釜 | -9.6 | 塩釜（シオガマ）
宮城県 | 仙台 | 宮城県仙台 | -11.7 | 仙台（センダイ）
宮城県 | 名取 | 宮城県名取 | -11.8 | 名取（ナトリ）
宮城県 | 白石 | 宮城県白石 | -11.6 | 白石（シロイシ）
宮城県 | 蔵王 | 宮城県蔵王 | -12.3 | 蔵王（ザオウ）
宮城県 | 亘理 | 宮城県亘理 | -13 | 亘理（ワタリ）
宮城県 | 丸森 | 宮城県丸森 | -16.7 | 丸森（マルモリ）
山形県 | 飛島 | 山形県飛島 | -8.3 | 飛島（トビシマ）
山形県 | 酒田 | 山形県酒田 | -16.9 | 酒田（サカタ）
山形県 | 差首鍋 | 山形県差首鍋 | -16 | 差首鍋（サスナベ）
山形県 | 浜中 | 山形県浜中 | -11.3 | 浜中（ハマナカ）
山形県 | 金山 | 山形県金山 | -13.6 | 金山（カネヤマ）
山形県 | 鶴岡 | 山形県鶴岡 | -11.6 | 鶴岡（ツルオカ）
山形県 | 狩川 | 山形県狩川 | -13 | 狩川（カリカワ）
山形県 | 新庄 | 山形県新庄 | -20.2 | 新庄（シンジョウ）
山形県 | 向町 | 山形県向町 | -16 | 向町（ムカイマチ）
山形県 | 肘折 | 山形県肘折 | -22.9 | 肘折（ヒジオリ）
山形県 | 尾花沢 | 山形県尾花沢 | -17.4 | 尾花沢（オバナザワ）
山形県 | 鼠ケ関 | 山形県鼠ケ関 | -7.5 | 鼠ケ関（ネズガセキ）
山形県 | 村山 | 山形県村山 | -17.3 | 村山（ムラヤマ）
山形県 | 東根 | 山形県東根 | -15 | 東根（ヒガシネ）
山形県 | 大井沢 | 山形県大井沢 | -19.9 | 大井沢（オオイサワ）
山形県 | 左沢 | 山形県左沢 | -16.3 | 左沢（アテラザワ）
山形県 | 山形 | 山形県山形 | -20 | 山形（ヤマガタ）
山形県 | 長井 | 山形県長井 | -18.3 | 長井（ナガイ）
山形県 | 小国 | 山形県小国 | -17.9 | 小国（オグニ）
山形県 | 高畠 | 山形県高畠 | -19.2 | 高畠（タカハタ）
山形県 | 高峰 | 山形県高峰 | -19.3 | 高峰（タカミネ）
山形県 | 米沢 | 山形県米沢 | -18.2 | 米沢（ヨネザワ）
福島県 | 茂庭 | 福島県茂庭 | -12.5 | 茂庭（モニワ）
福島県 | 梁川 | 福島県梁川 | -16.2 | 梁川（ヤナガワ）
福島県 | 桧原 | 福島県桧原 | -22.9 | 桧原（ヒバラ）
福島県 | 福島 | 福島県福島 | -18.5 | 福島（フクシマ）
福島県 | 相馬 | 福島県相馬 | -14 | 相馬（ソウマ）
福島県 | 喜多方 | 福島県喜多方 | -18.1 | 喜多方（キタカタ）
福島県 | 鷲倉 | 福島県鷲倉 | -16.4 | 鷲倉（ワシクラ）
福島県 | 飯舘 | 福島県飯舘 | -21.3 | 飯舘（イイタテ）
福島県 | 西会津 | 福島県西会津 | -17 | 西会津（ニシアイヅ）
福島県 | 猪苗代 | 福島県猪苗代 | -17.5 | 猪苗代（イナワシロ）
福島県 | 二本松 | 福島県二本松 | -12.6 | 二本松（ニホンマツ）
福島県 | 金山 | 福島県金山 | -12.2 | 金山（カネヤマ）
福島県 | 若松 | 福島県若松 | -15.2 | 若松（ワカマツ）
福島県 | 船引 | 福島県船引 | -17.4 | 船引（フネヒキ）
福島県 | 浪江 | 福島県浪江 | -12.4 | 浪江（ナミエ）
福島県 | 只見 | 福島県只見 | -19.6 | 只見（タダミ）
福島県 | 郡山 | 福島県郡山 | -12.8 | 郡山（コオリヤマ）
福島県 | 川内 | 福島県川内 | -18.4 | 川内（カワウチ）
福島県 | 南郷 | 福島県南郷 | -18 | 南郷（ナンゴウ）
福島県 | 湯本 | 福島県湯本 | -18.7 | 湯本（ユモト）
福島県 | 玉川 | 福島県玉川 | -10.2 | 玉川（タマカワ）
福島県 | 小野新町 | 福島県小野新町 | -18.8 | 小野新町（オノニイマチ）
福島県 | 広野 | 福島県広野 | -10.5 | 広野（ヒロノ）
福島県 | 田島 | 福島県田島 | -19.7 | 田島（タジマ）
福島県 | 白河 | 福島県白河 | -13.6 | 白河（シラカワ）
福島県 | 石川 | 福島県石川 | -14.9 | 石川（イシカワ）
福島県 | 桧枝岐 | 福島県桧枝岐 | -18.7 | 桧枝岐（ヒノエマタ）
福島県 | 東白川 | 福島県東白川 | -16.2 | 東白川（ヒガシシラカワ）
福島県 | 山田 | 福島県山田 | -7.6 | 山田（ヤマダ）
福島県 | 小名浜 | 福島県小名浜 | -10.7 | 小名浜（オナハマ）
茨城県 | 北茨城 | 茨城県北茨城 | -9.3 | 北茨城（キタイバラキ）
茨城県 | 大子 | 茨城県大子 | -15.6 | 大子（ダイゴ）
茨城県 | 常陸大宮 | 茨城県常陸大宮 | -12.3 | 常陸大宮（ヒタチオオミヤ）
茨城県 | 日立 | 茨城県日立 | -6.9 | 日立（ヒタチ）
茨城県 | 笠間 | 茨城県笠間 | -13.3 | 笠間（カサマ）
茨城県 | 水戸 | 茨城県水戸 | -12.7 | 水戸（ミト）
茨城県 | 古河 | 茨城県古河 | -11.9 | 古河（コガ）
茨城県 | 下館 | 茨城県下館 | -11 | 下館（シモダテ）
茨城県 | 下妻 | 茨城県下妻 | -13.7 | 下妻（シモツマ）
茨城県 | 鉾田 | 茨城県鉾田 | -10.6 | 鉾田（ホコタ）
茨城県 | つくば | 茨城県つくば | -17 | つくば（ツクバ）(館野（タテノ）)
茨城県 | 土浦 | 茨城県土浦 | -7.6 | 土浦（ツチウラ）
茨城県 | 鹿嶋 | 茨城県鹿嶋 | -6 | 鹿嶋（カシマ）
茨城県 | 龍ケ崎 | 茨城県龍ケ崎 | -15.5 | 龍ケ崎（リュウガサキ）
栃木県 | 那須高原 | 栃木県那須高原 | -12.1 | 那須高原（ナスコウゲン）
栃木県 | 五十里 | 栃木県五十里 | -17 | 五十里（イカリ）
栃木県 | 黒磯 | 栃木県黒磯 | -13.7 | 黒磯（クロイソ）
栃木県 | 土呂部 | 栃木県土呂部 | -19.5 | 土呂部（ドロブ）
栃木県 | 大田原 | 栃木県大田原 | -16.4 | 大田原（オオタワラ）
栃木県 | 奥日光 | 栃木県奥日光 | -18.7 | 奥日光（オクニッコウ）(日光（ニツコウ）)
栃木県 | 日光東町 | 栃木県日光東町 | -10 | 日光東町（ニッコウヒガシマチ）
栃木県 | 塩谷 | 栃木県塩谷 | -13.5 | 塩谷（シオヤ）
栃木県 | 那須烏山 | 栃木県那須烏山 | -12.3 | 那須烏山（ナスカラスヤマ）
栃木県 | 鹿沼 | 栃木県鹿沼 | -11.3 | 鹿沼（カヌマ）
栃木県 | 宇都宮 | 栃木県宇都宮 | -14.8 | 宇都宮（ウツノミヤ）
栃木県 | 真岡 | 栃木県真岡 | -13.7 | 真岡（モオカ）
栃木県 | 佐野 | 栃木県佐野 | -10.2 | 佐野（サノ）
栃木県 | 小山 | 栃木県小山 | -10.8 | 小山（オヤマ）
群馬県 | 藤原 | 群馬県藤原 | -16.7 | 藤原（フジワラ）
群馬県 | みなかみ | 群馬県みなかみ | -14.1 | みなかみ（ミナカミ）
群馬県 | 草津 | 群馬県草津 | -15.9 | 草津（クサツ）
群馬県 | 沼田 | 群馬県沼田 | -14.4 | 沼田（ヌマタ）
群馬県 | 中之条 | 群馬県中之条 | -12.5 | 中之条（ナカノジョウ）
群馬県 | 田代 | 群馬県田代 | -17.2 | 田代（タシロ）
群馬県 | 前橋 | 群馬県前橋 | -11.8 | 前橋（マエバシ）
群馬県 | 桐生 | 群馬県桐生 | -8.6 | 桐生（キリュウ）
群馬県 | 上里見 | 群馬県上里見 | -9.3 | 上里見（カミサトミ）
群馬県 | 伊勢崎 | 群馬県伊勢崎 | -6.8 | 伊勢崎（イセサキ）
群馬県 | 西野牧 | 群馬県西野牧 | -9.7 | 西野牧（ニシノマキ）
群馬県 | 館林 | 群馬県館林 | -8.8 | 館林（タテバヤシ）
群馬県 | 神流 | 群馬県神流 | -11.6 | 神流（カンナ）
埼玉県 | 寄居 | 埼玉県寄居 | -9.2 | 寄居（ヨリイ）
埼玉県 | 熊谷 | 埼玉県熊谷 | -11.6 | 熊谷（クマガヤ）
埼玉県 | 久喜 | 埼玉県久喜 | -10.6 | 久喜（クキ）
埼玉県 | 秩父 | 埼玉県秩父 | -15.8 | 秩父（チチブ）
埼玉県 | 鳩山 | 埼玉県鳩山 | -10.7 | 鳩山（ハトヤマ）
埼玉県 | さいたま | 埼玉県さいたま | -9.8 | さいたま（サイタマ）
埼玉県 | 越谷 | 埼玉県越谷 | -7.5 | 越谷（コシガヤ）
埼玉県 | 所沢 | 埼玉県所沢 | -7.8 | 所沢（トコロザワ）
東京都 | 小河内 | 東京都小河内 | -11.6 | 小河内（オゴウチ）
東京都 | 青梅 | 東京都青梅 | -9.3 | 青梅（オウメ）
東京都 | 練馬 | 東京都練馬 | -7 | 練馬（ネリマ）
東京都 | 八王子 | 東京都八王子 | -8.8 | 八王子（ハチオウジ）
東京都 | 府中 | 東京都府中 | -8.4 | 府中（フチュウ）
東京都 | 東京 | 東京都東京 | -9.2 | 東京（トウキョウ）
東京都 | 江戸川臨海 | 東京都江戸川臨海 | -4.1 | 江戸川臨海（エドガワリンカイ）
東京都 | 羽田 | 東京都羽田 | -2.9 | 羽田（ハネダ）
東京都 | 大島 | 東京都大島 | -4 | 大島（オオシマ）
東京都 | 大島北ノ山 | 東京都大島北ノ山 | -1.8 | 大島北ノ山（オオシマキタノヤマ）
東京都 | 新島 | 東京都新島 | -2.1 | 新島（ニイジマ）
東京都 | 神津島 | 東京都神津島 | -0.8 | 神津島（コウヅシマ）
東京都 | 三宅島 | 東京都三宅島 | -1.4 | 三宅島（ミヤケジマ）
東京都 | 三宅坪田 | 東京都三宅坪田 | 0 | 三宅坪田（ミヤケツボタ）
東京都 | 八重見ヶ原 | 東京都八重見ヶ原 | 0.4 | 八重見ヶ原（ヤエミガハラ）
東京都 | 八丈島 | 東京都八丈島 | -2 | 八丈島（ハチジョウジマ）
東京都 | 父島 | 東京都父島 | 7.8 | 父島（チチジマ）
千葉県 | 我孫子 | 千葉県我孫子 | -7.2 | 我孫子（アビコ）
千葉県 | 香取 | 千葉県香取 | -8.9 | 香取（カトリ）
千葉県 | 船橋 | 千葉県船橋 | -5.4 | 船橋（フナバシ）
千葉県 | 佐倉 | 千葉県佐倉 | -12.7 | 佐倉（サクラ）
千葉県 | 成田 | 千葉県成田 | -8.9 | 成田（ナリタ）
千葉県 | 銚子 | 千葉県銚子 | -7.3 | 銚子（チョウシ）
千葉県 | 横芝光 | 千葉県横芝光 | -8 | 横芝光（ヨコシバヒカリ）
千葉県 | 千葉 | 千葉県千葉 | -5.2 | 千葉（チバ）
千葉県 | 茂原 | 千葉県茂原 | -7.8 | 茂原（モバラ）
千葉県 | 木更津 | 千葉県木更津 | -5.4 | 木更津（キサラヅ）
千葉県 | 牛久 | 千葉県牛久 | -9.2 | 牛久（ウシク）
千葉県 | 坂畑 | 千葉県坂畑 | -9.8 | 坂畑（サカハタ）
千葉県 | 鴨川 | 千葉県鴨川 | -6.4 | 鴨川（カモガワ）
千葉県 | 勝浦 | 千葉県勝浦 | -7 | 勝浦（カツウラ）
千葉県 | 館山 | 千葉県館山 | -6.7 | 館山（タテヤマ）
神奈川県 | 海老名 | 神奈川県海老名 | -8.9 | 海老名（エビナ）
神奈川県 | 横浜 | 神奈川県横浜 | -8.2 | 横浜（ヨコハマ）
神奈川県 | 辻堂 | 神奈川県辻堂 | -5 | 辻堂（ツジドウ）
神奈川県 | 小田原 | 神奈川県小田原 | -8 | 小田原（オダワラ）
神奈川県 | 三浦 | 神奈川県三浦 | -3.8 | 三浦（ミウラ）
長野県 | 野沢温泉 | 長野県野沢温泉 | -15.5 | 野沢温泉（ノザワオンセン）
長野県 | 信濃町 | 長野県信濃町 | -18.7 | 信濃町（シナノマチ）
長野県 | 飯山 | 長野県飯山 | -19.7 | 飯山（イイヤマ）
長野県 | 白馬 | 長野県白馬 | -18.7 | 白馬（ハクバ）
長野県 | 長野 | 長野県長野 | -17 | 長野（ナガノ）
長野県 | 大町 | 長野県大町 | -18 | 大町（オオマチ）
長野県 | 信州新町 | 長野県信州新町 | -15.3 | 信州新町（シンシュウシンマチ）
長野県 | 菅平 | 長野県菅平 | -29.2 | 菅平（スガダイラ）
長野県 | 上田 | 長野県上田 | -14.4 | 上田（ウエダ）
長野県 | 穂高 | 長野県穂高 | -17.1 | 穂高（ホタカ）
長野県 | 東御 | 長野県東御 | -15.9 | 東御（トウミ）
長野県 | 軽井沢 | 長野県軽井沢 | -21 | 軽井沢（カルイザワ）
長野県 | 松本 | 長野県松本 | -24.8 | 松本（マツモト）
長野県 | 松本今井 | 長野県松本今井 | -17.9 | 松本今井（マツモトイマイ）
長野県 | 立科 | 長野県立科 | -20.7 | 立科（タテシナ）
長野県 | 佐久 | 長野県佐久 | -18.3 | 佐久（サク）
長野県 | 奈川 | 長野県奈川 | -20.9 | 奈川（ナガワ）
長野県 | 諏訪 | 長野県諏訪 | -23.1 | 諏訪（スワ）
長野県 | 開田高原 | 長野県開田高原 | -22 | 開田高原（カイダコウゲン）
長野県 | 木祖薮原 | 長野県木祖薮原 | -17.7 | 木祖薮原（キソヤブハラ）
長野県 | 辰野 | 長野県辰野 | -17.2 | 辰野（タツノ）
長野県 | 原村 | 長野県原村 | -19.7 | 原村（ハラムラ）
長野県 | 野辺山 | 長野県野辺山 | -26 | 野辺山（ノベヤマ）
長野県 | 木曽福島 | 長野県木曽福島 | -18.8 | 木曽福島（キソフクシマ）
長野県 | 伊那 | 長野県伊那 | -17.9 | 伊那（イナ）
長野県 | 南木曽 | 長野県南木曽 | -15.3 | 南木曽（ナギソ）
長野県 | 飯島 | 長野県飯島 | -14.1 | 飯島（イイジマ）
長野県 | 飯田 | 長野県飯田 | -16.5 | 飯田（イイダ）
長野県 | 浪合 | 長野県浪合 | -17.4 | 浪合（ナミアイ）
長野県 | 南信濃 | 長野県南信濃 | -12.1 | 南信濃（ミナミシナノ）
山梨県 | 大泉 | 山梨県大泉 | -14.4 | 大泉（オオイズミ）
山梨県 | 韮崎 | 山梨県韮崎 | -11.9 | 韮崎（ニラサキ）
山梨県 | 甲府 | 山梨県甲府 | -19.5 | 甲府（コウフ）
山梨県 | 勝沼 | 山梨県勝沼 | -11.3 | 勝沼（カツヌマ）
山梨県 | 大月 | 山梨県大月 | -12.8 | 大月（オオツキ）
山梨県 | 古関 | 山梨県古関 | -11.6 | 古関（フルセキ）
山梨県 | 切石 | 山梨県切石 | -11.7 | 切石（キリイシ）
山梨県 | 河口湖 | 山梨県河口湖 | -22.1 | 河口湖（カワグチコ）
山梨県 | 山中 | 山梨県山中 | -22.2 | 山中（ヤマナカ）
山梨県 | 南部 | 山梨県南部 | -8.5 | 南部（ナンブ）
静岡県 | 井川 | 静岡県井川 | -11.5 | 井川（イカワ）
静岡県 | 御殿場 | 静岡県御殿場 | -12.2 | 御殿場（ゴテンバ）
静岡県 | 富士 | 静岡県富士 | -7.5 | 富士（フジ）
静岡県 | 三島 | 静岡県三島 | -9.8 | 三島（ミシマ）
静岡県 | 熱海伊豆山 | 静岡県熱海伊豆山 | -2.9 | 熱海伊豆山（アタミイズサン）
静岡県 | 佐久間 | 静岡県佐久間 | -8.1 | 佐久間（サクマ）
静岡県 | 川根本町 | 静岡県川根本町 | -10.6 | 川根本町（カワネホンチョウ）
静岡県 | 清水 | 静岡県清水 | -5.6 | 清水（シミズ）
静岡県 | 網代 | 静岡県網代 | -4.5 | 網代（アジロ）
静岡県 | 静岡 | 静岡県静岡 | -6.8 | 静岡（シズオカ）
静岡県 | 天竜 | 静岡県天竜 | -6.7 | 天竜（テンリュウ）
静岡県 | 浜松 | 静岡県浜松 | -6 | 浜松（ハママツ）
静岡県 | 菊川牧之原 | 静岡県菊川牧之原 | -7.5 | 菊川牧之原（キクガワマキノハラ）
静岡県 | 静岡空港 | 静岡県静岡空港 | -5 | 静岡空港（シズオカクウコウ）
静岡県 | 松崎 | 静岡県松崎 | -6.6 | 松崎（マツザキ）
静岡県 | 稲取 | 静岡県稲取 | -4.1 | 稲取（イナトリ）
静岡県 | 磐田 | 静岡県磐田 | -4.8 | 磐田（イワタ）
静岡県 | 御前崎 | 静岡県御前崎 | -5.4 | 御前崎（オマエザキ）
静岡県 | 石廊崎 | 静岡県石廊崎 | -2.7 | 石廊崎（イロウザキ）
愛知県 | 愛西 | 愛知県愛西 | -8.5 | 愛西（アイサイ）
愛知県 | 稲武 | 愛知県稲武 | -16.1 | 稲武（イナブ）
愛知県 | 名古屋 | 愛知県名古屋 | -10.3 | 名古屋（ナゴヤ）
愛知県 | 豊田 | 愛知県豊田 | -8.8 | 豊田（トヨタ）
愛知県 | 大府 | 愛知県大府 | -4.7 | 大府（オオブ）
愛知県 | 岡崎 | 愛知県岡崎 | -7.6 | 岡崎（オカザキ）
愛知県 | 新城 | 愛知県新城 | -8.5 | 新城（シンシロ）
愛知県 | セントレア | 愛知県セントレア | -4.1 | セントレア（セントレア）
愛知県 | 蒲郡 | 愛知県蒲郡 | -6 | 蒲郡（ガマゴオリ）
愛知県 | 南知多 | 愛知県南知多 | -7.3 | 南知多（ミナミチタ）
愛知県 | 豊橋 | 愛知県豊橋 | -4.4 | 豊橋（トヨハシ）
愛知県 | 伊良湖 | 愛知県伊良湖 | -4.4 | 伊良湖（イラコ）
岐阜県 | 河合 | 岐阜県河合 | -15.8 | 河合（カワイ）
岐阜県 | 神岡 | 岐阜県神岡 | -16.7 | 神岡（カミオカ）
岐阜県 | 白川 | 岐阜県白川 | -16.4 | 白川（シラカワ）
岐阜県 | 栃尾 | 岐阜県栃尾 | -14.9 | 栃尾（トチオ）
岐阜県 | 高山 | 岐阜県高山 | -25.5 | 高山（タカヤマ）
岐阜県 | 六厩 | 岐阜県六厩 | -25.4 | 六厩（ムマヤ）
岐阜県 | 宮之前 | 岐阜県宮之前 | -20.3 | 宮之前（ミヤノマエ）
岐阜県 | 長滝 | 岐阜県長滝 | -14.6 | 長滝（ナガタキ）
岐阜県 | 萩原 | 岐阜県萩原 | -12.4 | 萩原（ハギワラ）
岐阜県 | 八幡 | 岐阜県八幡 | -14.1 | 八幡（ハチマン）
岐阜県 | 宮地 | 岐阜県宮地 | -15.4 | 宮地（ミヤジ）
岐阜県 | 樽見 | 岐阜県樽見 | -10.6 | 樽見（タルミ）
岐阜県 | 金山 | 岐阜県金山 | -12.9 | 金山（カナヤマ）
岐阜県 | 美濃 | 岐阜県美濃 | -7.9 | 美濃（ミノ）
岐阜県 | 黒川 | 岐阜県黒川 | -12.8 | 黒川（クロカワ）
岐阜県 | 揖斐川 | 岐阜県揖斐川 | -8.2 | 揖斐川（イビガワ）
岐阜県 | 美濃加茂 | 岐阜県美濃加茂 | -8.9 | 美濃加茂（ミノカモ）
岐阜県 | 恵那 | 岐阜県恵那 | -13.6 | 恵那（エナ）
岐阜県 | 中津川 | 岐阜県中津川 | -10.4 | 中津川（ナカツガワ）
岐阜県 | 関ケ原 | 岐阜県関ケ原 | -8.7 | 関ケ原（セキガハラ）
岐阜県 | 大垣 | 岐阜県大垣 | -7 | 大垣（オオガキ）
岐阜県 | 岐阜 | 岐阜県岐阜 | -14.3 | 岐阜（ギフ）
岐阜県 | 多治見 | 岐阜県多治見 | -9.3 | 多治見（タジミ）
三重県 | 桑名 | 三重県桑名 | -6.4 | 桑名（クワナ）
三重県 | 四日市 | 三重県四日市 | -8.9 | 四日市（ヨッカイチ）
三重県 | 亀山 | 三重県亀山 | -6.5 | 亀山（カメヤマ）
三重県 | 上野 | 三重県上野 | -9.6 | 上野（ウエノ）
三重県 | 津 | 三重県津 | -7.8 | 津（ツ）
三重県 | 小俣 | 三重県小俣 | -6 | 小俣（オバタ）
三重県 | 粥見 | 三重県粥見 | -7.2 | 粥見（カユミ）
三重県 | 鳥羽 | 三重県鳥羽 | -5.2 | 鳥羽（トバ）
三重県 | 南伊勢 | 三重県南伊勢 | -5.8 | 南伊勢（ミナミイセ）
三重県 | 紀伊長島 | 三重県紀伊長島 | -5.1 | 紀伊長島（キイナガシマ）
三重県 | 尾鷲 | 三重県尾鷲 | -6.9 | 尾鷲（オワセ）
三重県 | 熊野新鹿 | 三重県熊野新鹿 | -3.4 | 熊野新鹿（クマノアタシカ）
新潟県 | 粟島 | 新潟県粟島 | -6.8 | 粟島（アワシマ）
新潟県 | 弾崎 | 新潟県弾崎 | -7 | 弾崎（ハジキザキ）
新潟県 | 村上 | 新潟県村上 | -11 | 村上（ムラカミ）
新潟県 | 相川 | 新潟県相川 | -7.5 | 相川（アイカワ）
新潟県 | 両津 | 新潟県両津 | -7.1 | 両津（リョウツ）
新潟県 | 中条 | 新潟県中条 | -11.2 | 中条（ナカジョウ）
新潟県 | 下関 | 新潟県下関 | -14.1 | 下関（シモセキ）
新潟県 | 新潟 | 新潟県新潟 | -13 | 新潟（ニイガタ）
新潟県 | 松浜 | 新潟県松浜 | -5.6 | 松浜（マツハマ）
新潟県 | 羽茂 | 新潟県羽茂 | -7.5 | 羽茂（ハモチ）
新潟県 | 新津 | 新潟県新津 | -15.1 | 新津（ニイツ）
新潟県 | 巻 | 新潟県巻 | -13.1 | 巻（マキ）
新潟県 | 寺泊 | 新潟県寺泊 | -6.6 | 寺泊（テラドマリ）
新潟県 | 三条 | 新潟県三条 | -12.5 | 三条（サンジョウ）
新潟県 | 津川 | 新潟県津川 | -16.5 | 津川（ツガワ）
新潟県 | 長岡 | 新潟県長岡 | -11.8 | 長岡（ナガオカ）
新潟県 | 柏崎 | 新潟県柏崎 | -11.3 | 柏崎（カシワザキ）
新潟県 | 守門 | 新潟県守門 | -13.2 | 守門（スモン）
新潟県 | 大潟 | 新潟県大潟 | -10 | 大潟（オオガタ）
新潟県 | 小出 | 新潟県小出 | -13.9 | 小出（コイデ）
新潟県 | 高田 | 新潟県高田 | -13.2 | 高田（タカダ）
新潟県 | 安塚 | 新潟県安塚 | -11 | 安塚（ヤスヅカ）
新潟県 | 十日町 | 新潟県十日町 | -12.8 | 十日町（トオカマチ）
新潟県 | 糸魚川 | 新潟県糸魚川 | -5.3 | 糸魚川（イトイガワ）
新潟県 | 能生 | 新潟県能生 | -8.1 | 能生（ノウ）
新潟県 | 関山 | 新潟県関山 | -10.5 | 関山（セキヤマ）
新潟県 | 津南 | 新潟県津南 | -16.5 | 津南（ツナン）
新潟県 | 湯沢 | 新潟県湯沢 | -12.6 | 湯沢（ユザワ）
富山県 | 朝日 | 富山県朝日 | -8.1 | 朝日（アサヒ）
富山県 | 氷見 | 富山県氷見 | -10 | 氷見（ヒミ）
富山県 | 魚津 | 富山県魚津 | -9.3 | 魚津（ウオヅ）
富山県 | 伏木 | 富山県伏木 | -12.1 | 伏木（フシキ）
富山県 | 富山 | 富山県富山 | -11.9 | 富山（トヤマ）
富山県 | 砺波 | 富山県砺波 | -12 | 砺波（トナミ）
富山県 | 秋ヶ島 | 富山県秋ヶ島 | -7.9 | 秋ヶ島（アキガシマ）
富山県 | 上市 | 富山県上市 | -14.1 | 上市（カミイチ）
富山県 | 南砺高宮 | 富山県南砺高宮 | -12.1 | 南砺高宮（ナントタカミヤ）
富山県 | 八尾 | 富山県八尾 | -10.9 | 八尾（ヤツオ）
石川県 | 珠洲 | 石川県珠洲 | -10.4 | 珠洲（スズ）
石川県 | 輪島 | 石川県輪島 | -10.4 | 輪島（ワジマ）
石川県 | 三井 | 石川県三井 | -11.6 | 三井（ミイ）
石川県 | 志賀 | 石川県志賀 | -11.3 | 志賀（シカ）
石川県 | 七尾 | 石川県七尾 | -8.7 | 七尾（ナナオ）
石川県 | 羽咋 | 石川県羽咋 | -6.5 | 羽咋（ハクイ）
石川県 | かほく | 石川県かほく | -6.4 | かほく（カホク）
石川県 | 金沢 | 石川県金沢 | -9.7 | 金沢（カナザワ）
石川県 | 小松 | 石川県小松 | -9.8 | 小松（コマツ）
石川県 | 白山河内 | 石川県白山河内 | -10 | 白山河内（ハクサンカワチ）
石川県 | 加賀中津原 | 石川県加賀中津原 | -8 | 加賀中津原（カガナカツハラ）
福井県 | 三国 | 福井県三国 | -6.8 | 三国（ミクニ）
福井県 | 春江 | 福井県春江 | -6.9 | 春江（ハルエ）
福井県 | 越廼 | 福井県越廼 | -4.7 | 越廼（コシノ）
福井県 | 福井 | 福井県福井 | -15.1 | 福井（フクイ）
福井県 | 勝山 | 福井県勝山 | -9.8 | 勝山（カツヤマ）
福井県 | 大野 | 福井県大野 | -15.8 | 大野（オオノ）
福井県 | 今庄 | 福井県今庄 | -12 | 今庄（イマジョウ）
福井県 | 敦賀 | 福井県敦賀 | -10.9 | 敦賀（ツルガ）
福井県 | 美浜 | 福井県美浜 | -6.8 | 美浜（ミハマ）
福井県 | 小浜 | 福井県小浜 | -10.1 | 小浜（オバマ）
滋賀県 | 今津 | 滋賀県今津 | -11.7 | 今津（イマヅ）
滋賀県 | 長浜 | 滋賀県長浜 | -11.4 | 長浜（ナガハマ）
滋賀県 | 米原 | 滋賀県米原 | -12.2 | 米原（マイバラ）
滋賀県 | 南小松 | 滋賀県南小松 | -7.8 | 南小松（ミナミコマツ）
滋賀県 | 彦根 | 滋賀県彦根 | -11.3 | 彦根（ヒコネ）
滋賀県 | 東近江 | 滋賀県東近江 | -12.3 | 東近江（ヒガシオウミ）
滋賀県 | 大津 | 滋賀県大津 | -6.6 | 大津（オオツ）
滋賀県 | 信楽 | 滋賀県信楽 | -14.1 | 信楽（シガラキ）
滋賀県 | 土山 | 滋賀県土山 | -10.4 | 土山（ツチヤマ）
京都府 | 間人 | 京都府間人 | -5.9 | 間人（タイザ）
京都府 | 宮津 | 京都府宮津 | -7.7 | 宮津（ミヤヅ）
京都府 | 舞鶴 | 京都府舞鶴 | -8.8 | 舞鶴（マイヅル）
京都府 | 福知山 | 京都府福知山 | -10 | 福知山（フクチヤマ）
京都府 | 美山 | 京都府美山 | -11.8 | 美山（ミヤマ）
京都府 | 園部 | 京都府園部 | -13 | 園部（ソノベ）
京都府 | 京都 | 京都府京都 | -11.9 | 京都（キョウト）
京都府 | 京田辺 | 京都府京田辺 | -6.8 | 京田辺（キョウタナベ）
大阪府 | 能勢 | 大阪府能勢 | -10.8 | 能勢（ノセ）
大阪府 | 枚方 | 大阪府枚方 | -7.1 | 枚方（ヒラカタ）
大阪府 | 豊中 | 大阪府豊中 | -6.3 | 豊中（トヨナカ）
大阪府 | 大阪 | 大阪府大阪 | -7.5 | 大阪（オオサカ）
大阪府 | 生駒山 | 大阪府生駒山 | -11.7 | 生駒山（イコマヤマ）
大阪府 | 堺 | 大阪府堺 | -5.3 | 堺（サカイ）
大阪府 | 八尾 | 大阪府八尾 | -4.5 | 八尾（ヤオ）
大阪府 | 関空島 | 大阪府関空島 | -3.3 | 関空島（カンクウジマ）
大阪府 | 熊取 | 大阪府熊取 | -4.9 | 熊取（クマトリ）
兵庫県 | 香住 | 兵庫県香住 | -6.4 | 香住（カスミ）
兵庫県 | 豊岡 | 兵庫県豊岡 | -12.5 | 豊岡（トヨオカ）
兵庫県 | 兎和野高原 | 兵庫県兎和野高原 | -10.2 | 兎和野高原（ウワノコウゲン）
兵庫県 | 和田山 | 兵庫県和田山 | -12.8 | 和田山（ワダヤマ）
兵庫県 | 生野 | 兵庫県生野 | -9.9 | 生野（イクノ）
兵庫県 | 柏原 | 兵庫県柏原 | -9.9 | 柏原（カイバラ）
兵庫県 | 一宮 | 兵庫県一宮 | -11.7 | 一宮（イチノミヤ）
兵庫県 | 福崎 | 兵庫県福崎 | -7.8 | 福崎（フクサキ）
兵庫県 | 西脇 | 兵庫県西脇 | -8.6 | 西脇（ニシワキ）
兵庫県 | 上郡 | 兵庫県上郡 | -10.3 | 上郡（カミゴオリ）
兵庫県 | 姫路 | 兵庫県姫路 | -10 | 姫路（ヒメジ）
兵庫県 | 三田 | 兵庫県三田 | -10.6 | 三田（サンダ）
兵庫県 | 三木 | 兵庫県三木 | -8.3 | 三木（ミキ）
兵庫県 | 家島 | 兵庫県家島 | -6.9 | 家島（イエシマ）
兵庫県 | 明石 | 兵庫県明石 | -4.3 | 明石（アカシ）
兵庫県 | 神戸空港 | 兵庫県神戸空港 | -3.6 | 神戸空港（コウベクウコウ）
兵庫県 | 神戸 | 兵庫県神戸 | -7.2 | 神戸（コウベ）
兵庫県 | 郡家 | 兵庫県郡家 | -5.2 | 郡家（グンゲ）
兵庫県 | 洲本 | 兵庫県洲本 | -6.1 | 洲本（スモト）
兵庫県 | 南淡 | 兵庫県南淡 | -5 | 南淡（ナンダン）
奈良県 | 奈良 | 奈良県奈良 | -7.8 | 奈良（ナラ）
奈良県 | 針 | 奈良県針 | -12.2 | 針（ハリ）
奈良県 | 大宇陀 | 奈良県大宇陀 | -9.3 | 大宇陀（オオウダ）
奈良県 | 五條 | 奈良県五條 | -7.2 | 五條（ゴジョウ）
奈良県 | 上北山 | 奈良県上北山 | -9.3 | 上北山（カミキタヤマ）
奈良県 | 風屋 | 奈良県風屋 | -7.2 | 風屋（カゼヤ）
和歌山県 | かつらぎ | 和歌山県かつらぎ | -6.3 | かつらぎ（カツラギ）
和歌山県 | 友ケ島 | 和歌山県友ケ島 | -2.6 | 友ケ島（トモガシマ）
和歌山県 | 和歌山 | 和歌山県和歌山 | -6 | 和歌山（ワカヤマ）
和歌山県 | 高野山 | 和歌山県高野山 | -13.4 | 高野山（コウヤサン）
和歌山県 | 清水 | 和歌山県清水 | -9.4 | 清水（シミズ）
和歌山県 | 龍神 | 和歌山県龍神 | -8.7 | 龍神（リュウジン）
和歌山県 | 川辺 | 和歌山県川辺 | -4.3 | 川辺（カワベ）
和歌山県 | 栗栖川 | 和歌山県栗栖川 | -7.5 | 栗栖川（クリスガワ）
和歌山県 | 新宮 | 和歌山県新宮 | -4.6 | 新宮（シングウ）
和歌山県 | 南紀白浜 | 和歌山県南紀白浜 | -3.7 | 南紀白浜（ナンキシラハマ）
和歌山県 | 西川 | 和歌山県西川 | -6.9 | 西川（ニシカワ）
和歌山県 | 潮岬 | 和歌山県潮岬 | -5 | 潮岬（シオノミサキ）
岡山県 | 上長田 | 岡山県上長田 | -20.2 | 上長田（カミナガタ）
岡山県 | 千屋 | 岡山県千屋 | -14.9 | 千屋（チヤ）
岡山県 | 奈義 | 岡山県奈義 | -16.8 | 奈義（ナギ）
岡山県 | 今岡 | 岡山県今岡 | -14.2 | 今岡（イマオカ）
岡山県 | 久世 | 岡山県久世 | -10.9 | 久世（クセ）
岡山県 | 津山 | 岡山県津山 | -12.8 | 津山（ツヤマ）
岡山県 | 新見 | 岡山県新見 | -11.4 | 新見（ニイミ）
岡山県 | 福渡 | 岡山県福渡 | -10.1 | 福渡（フクワタリ）
岡山県 | 和気 | 岡山県和気 | -10.6 | 和気（ワケ）
岡山県 | 高梁 | 岡山県高梁 | -10 | 高梁（タカハシ）
岡山県 | 日応寺 | 岡山県日応寺 | -9.1 | 日応寺（ニチオウジ）
岡山県 | 岡山 | 岡山県岡山 | -9.1 | 岡山（オカヤマ）
岡山県 | 虫明 | 岡山県虫明 | -7.6 | 虫明（ムシアゲ）
岡山県 | 倉敷 | 岡山県倉敷 | -8 | 倉敷（クラシキ）
岡山県 | 笠岡 | 岡山県笠岡 | -7.3 | 笠岡（カサオカ）
岡山県 | 玉野 | 岡山県玉野 | -6.4 | 玉野（タマノ）
広島県 | 高野 | 広島県高野 | -18.5 | 高野（タカノ）
広島県 | 三次 | 広島県三次 | -12.5 | 三次（ミヨシ）
広島県 | 庄原 | 広島県庄原 | -13.8 | 庄原（ショウバラ）
広島県 | 大朝 | 広島県大朝 | -18.1 | 大朝（オオアサ）
広島県 | 油木 | 広島県油木 | -16.3 | 油木（ユキ）
広島県 | 加計 | 広島県加計 | -12.8 | 加計（カケ）
広島県 | 三入 | 広島県三入 | -8.6 | 三入（ミイリ）
広島県 | 世羅 | 広島県世羅 | -14 | 世羅（セラ）
広島県 | 府中 | 広島県府中 | -9.9 | 府中（フチュウ）
広島県 | 東広島 | 広島県東広島 | -12.6 | 東広島（ヒガシヒロシマ）
広島県 | 本郷 | 広島県本郷 | -9.4 | 本郷（ホンゴウ）
広島県 | 福山 | 広島県福山 | -9.2 | 福山（フクヤマ）
広島県 | 廿日市津田 | 広島県廿日市津田 | -13.7 | 廿日市津田（ハツカイチツタ）
広島県 | 広島 | 広島県広島 | -8.6 | 広島（ヒロシマ）
広島県 | 竹原 | 広島県竹原 | -6.6 | 竹原（タケハラ）
広島県 | 生口島 | 広島県生口島 | -6.3 | 生口島（イクチジマ）
広島県 | 大竹 | 広島県大竹 | -7.5 | 大竹（オオタケ）
広島県 | 呉 | 広島県呉 | -7.1 | 呉（クレ）
広島県 | 呉市蒲刈 | 広島県呉市蒲刈 | -3.5 | 呉市蒲刈（クレシカマガリ）
島根県 | 西郷 | 島根県西郷 | -8.9 | 西郷（サイゴウ）
島根県 | 西郷岬 | 島根県西郷岬 | -7 | 西郷岬（サイゴウミサキ）
島根県 | 海士 | 島根県海士 | -8 | 海士（アマ）
島根県 | 鹿島 | 島根県鹿島 | -9.9 | 鹿島（カシマ）
島根県 | 斐川 | 島根県斐川 | -12.5 | 斐川（ヒカワ）
島根県 | 松江 | 島根県松江 | -8.7 | 松江（マツエ）
島根県 | 出雲 | 島根県出雲 | -8.4 | 出雲（イズモ）
島根県 | 大田 | 島根県大田 | -7.5 | 大田（オオダ）
島根県 | 掛合 | 島根県掛合 | -9.7 | 掛合（カケヤ）
島根県 | 横田 | 島根県横田 | -13.1 | 横田（ヨコタ）
島根県 | 赤名 | 島根県赤名 | -14 | 赤名（アカナ）
島根県 | 川本 | 島根県川本 | -10.1 | 川本（カワモト）
島根県 | 浜田 | 島根県浜田 | -7.6 | 浜田（ハマダ）
島根県 | 瑞穂 | 島根県瑞穂 | -16.3 | 瑞穂（ミズホ）
島根県 | 弥栄 | 島根県弥栄 | -16.3 | 弥栄（ヤサカ）
島根県 | 高津 | 島根県高津 | -5.2 | 高津（タカツ）
島根県 | 益田 | 島根県益田 | -7.3 | 益田（マスダ）
島根県 | 津和野 | 島根県津和野 | -13.1 | 津和野（ツワノ）
島根県 | 吉賀 | 島根県吉賀 | -12 | 吉賀（ヨシカ）
鳥取県 | 境 | 鳥取県境 | -9.7 | 境（サカイ）
鳥取県 | 塩津 | 鳥取県塩津 | -7.6 | 塩津（シオツ）
鳥取県 | 青谷 | 鳥取県青谷 | -7.5 | 青谷（アオヤ）
鳥取県 | 湖山 | 鳥取県湖山 | -5.8 | 湖山（コヤマ）
鳥取県 | 岩井 | 鳥取県岩井 | -8.5 | 岩井（イワイ）
鳥取県 | 米子 | 鳥取県米子 | -9.4 | 米子（ヨナゴ）
鳥取県 | 倉吉 | 鳥取県倉吉 | -8 | 倉吉（クラヨシ）
鳥取県 | 鳥取 | 鳥取県鳥取 | -7.4 | 鳥取（トットリ）
鳥取県 | 智頭 | 鳥取県智頭 | -12.7 | 智頭（チズ）
鳥取県 | 茶屋 | 鳥取県茶屋 | -17.7 | 茶屋（チャヤ）
徳島県 | 池田 | 徳島県池田 | -7.9 | 池田（イケダ）
徳島県 | 穴吹 | 徳島県穴吹 | -6.3 | 穴吹（アナブキ）
徳島県 | 徳島 | 徳島県徳島 | -6 | 徳島（トクシマ）
徳島県 | 京上 | 徳島県京上 | -11.5 | 京上（キョウジョウ）
徳島県 | 蒲生田 | 徳島県蒲生田 | -4.9 | 蒲生田（カモダ）
徳島県 | 木頭 | 徳島県木頭 | -10.9 | 木頭（キトウ）
徳島県 | 日和佐 | 徳島県日和佐 | -8.3 | 日和佐（ヒワサ）
徳島県 | 海陽 | 徳島県海陽 | -7.3 | 海陽（カイヨウ）
香川県 | 内海 | 香川県内海 | -6.6 | 内海（ウチノミ）
香川県 | 高松 | 香川県高松 | -7.7 | 高松（タカマツ）
香川県 | 多度津 | 香川県多度津 | -6.3 | 多度津（タドツ）
香川県 | 滝宮 | 香川県滝宮 | -6.9 | 滝宮（タキノミヤ）
香川県 | 香南 | 香川県香南 | -5.6 | 香南（コウナン）
香川県 | 引田 | 香川県引田 | -6.7 | 引田（ヒケタ）
香川県 | 財田 | 香川県財田 | -9.1 | 財田（サイタ）
愛媛県 | 大三島 | 愛媛県大三島 | -6.2 | 大三島（オオミシマ）
愛媛県 | 今治 | 愛媛県今治 | -6.5 | 今治（イマバリ）
愛媛県 | 西条 | 愛媛県西条 | -7.7 | 西条（サイジョウ）
愛媛県 | 新居浜 | 愛媛県新居浜 | -4.6 | 新居浜（ニイハマ）
愛媛県 | 四国中央 | 愛媛県四国中央 | -5.4 | 四国中央（シコクチュウオウ）
愛媛県 | 松山 | 愛媛県松山 | -8.3 | 松山（マツヤマ）
愛媛県 | 松山南吉田 | 愛媛県松山南吉田 | -4.1 | 松山南吉田（マツヤマミナミヨシダ）
愛媛県 | 長浜 | 愛媛県長浜 | -4.2 | 長浜（ナガハマ）
愛媛県 | 久万 | 愛媛県久万 | -13.6 | 久万（クマ）
愛媛県 | 大洲 | 愛媛県大洲 | -7.3 | 大洲（オオズ）
愛媛県 | 瀬戸 | 愛媛県瀬戸 | -4.8 | 瀬戸（セト）
愛媛県 | 宇和 | 愛媛県宇和 | -12 | 宇和（ウワ）
愛媛県 | 宇和島 | 愛媛県宇和島 | -6.2 | 宇和島（ウワジマ）
愛媛県 | 近永 | 愛媛県近永 | -9.4 | 近永（チカナガ）
愛媛県 | 御荘 | 愛媛県御荘 | -4.5 | 御荘（ミショウ）
高知県 | 本川 | 高知県本川 | -10.8 | 本川（ホンガワ）
高知県 | 本山 | 高知県本山 | -8.9 | 本山（モトヤマ）
高知県 | 大栃 | 高知県大栃 | -7.2 | 大栃（オオドチ）
高知県 | 高知 | 高知県高知 | -7.9 | 高知（コウチ）
高知県 | 後免 | 高知県後免 | -7.9 | 後免（ゴメン）
高知県 | 南国日章 | 高知県南国日章 | -7.9 | 南国日章（ナンコクニッショウ）
高知県 | 安芸 | 高知県安芸 | -6.7 | 安芸（アキ）
高知県 | 梼原 | 高知県梼原 | -12 | 梼原（ユスハラ）
高知県 | 須崎 | 高知県須崎 | -5.7 | 須崎（スサキ）
高知県 | 窪川 | 高知県窪川 | -8.9 | 窪川（クボカワ）
高知県 | 室戸岬 | 高知県室戸岬 | -6.6 | 室戸岬（ムロトミサキ）
高知県 | 江川崎 | 高知県江川崎 | -7 | 江川崎（エカワサキ）
高知県 | 佐賀 | 高知県佐賀 | -7.3 | 佐賀（サガ）
高知県 | 宿毛 | 高知県宿毛 | -5.3 | 宿毛（スクモ）
高知県 | 中村 | 高知県中村 | -10.4 | 中村（ナカムラ）
高知県 | 清水 | 高知県清水 | -5 | 清水（シミズ）
山口県 | 須佐 | 山口県須佐 | -7.1 | 須佐（スサ）
山口県 | 萩 | 山口県萩 | -6.8 | 萩（ハギ）
山口県 | 油谷 | 山口県油谷 | -6.1 | 油谷（ユヤ）
山口県 | 徳佐 | 山口県徳佐 | -16 | 徳佐（トクサ）
山口県 | 秋吉台 | 山口県秋吉台 | -10.1 | 秋吉台（アキヨシダイ）
山口県 | 広瀬 | 山口県広瀬 | -12.9 | 広瀬（ヒロセ）
山口県 | 豊田 | 山口県豊田 | -9.1 | 豊田（トヨタ）
山口県 | 山口 | 山口県山口 | -8.9 | 山口（ヤマグチ）
山口県 | 岩国 | 山口県岩国 | -8.3 | 岩国（イワクニ）
山口県 | 防府 | 山口県防府 | -8.1 | 防府（ホウフ）
山口県 | 下松 | 山口県下松 | -8.6 | 下松（クダマツ）
山口県 | 玖珂 | 山口県玖珂 | -11.5 | 玖珂（クガ）
山口県 | 下関 | 山口県下関 | -6.5 | 下関（シモノセキ）
山口県 | 宇部 | 山口県宇部 | -6.1 | 宇部（ウベ）
山口県 | 柳井 | 山口県柳井 | -7.9 | 柳井（ヤナイ）
山口県 | 安下庄 | 山口県安下庄 | -6.8 | 安下庄（アゲノショウ）
福岡県 | 宗像 | 福岡県宗像 | -9.2 | 宗像（ムナカタ）
福岡県 | 八幡 | 福岡県八幡 | -6.2 | 八幡（ヤハタ）
福岡県 | 空港北町 | 福岡県空港北町 | -4.3 | 空港北町（クウコウキタマチ）
福岡県 | 行橋 | 福岡県行橋 | -8.1 | 行橋（ユクハシ）
福岡県 | 飯塚 | 福岡県飯塚 | -9.7 | 飯塚（イイヅカ）
福岡県 | 前原 | 福岡県前原 | -4.7 | 前原（マエバル）
福岡県 | 福岡 | 福岡県福岡 | -8.2 | 福岡（フクオカ）
福岡県 | 博多 | 福岡県博多 | -4.4 | 博多（ハカタ）
福岡県 | 太宰府 | 福岡県太宰府 | -5.6 | 太宰府（ダザイフ）
福岡県 | 添田 | 福岡県添田 | -7.5 | 添田（ソエダ）
福岡県 | 朝倉 | 福岡県朝倉 | -8.3 | 朝倉（アサクラ）
福岡県 | 久留米 | 福岡県久留米 | -6.5 | 久留米（クルメ）
福岡県 | 黒木 | 福岡県黒木 | -7.9 | 黒木（クロギ）
福岡県 | 大牟田 | 福岡県大牟田 | -7.4 | 大牟田（オオムタ）
大分県 | 国見 | 大分県国見 | -6 | 国見（クニミ）
大分県 | 中津 | 大分県中津 | -5.5 | 中津（ナカツ）
大分県 | 豊後高田 | 大分県豊後高田 | -6.9 | 豊後高田（ブンゴタカダ）
大分県 | 院内 | 大分県院内 | -9 | 院内（インナイ）
大分県 | 杵築 | 大分県杵築 | -6.8 | 杵築（キツキ）
大分県 | 武蔵 | 大分県武蔵 | -7.9 | 武蔵（ムサシ）
大分県 | 日田 | 大分県日田 | -10.8 | 日田（ヒタ）
大分県 | 玖珠 | 大分県玖珠 | -14.7 | 玖珠（クス）
大分県 | 湯布院 | 大分県湯布院 | -13.2 | 湯布院（ユフイン）
大分県 | 大分 | 大分県大分 | -7.8 | 大分（オオイタ）
大分県 | 犬飼 | 大分県犬飼 | -8.5 | 犬飼（イヌカイ）
大分県 | 竹田 | 大分県竹田 | -8.6 | 竹田（タケタ）
大分県 | 佐伯 | 大分県佐伯 | -5.5 | 佐伯（サイキ）
大分県 | 宇目 | 大分県宇目 | -10.5 | 宇目（ウメ）
大分県 | 蒲江 | 大分県蒲江 | -5.7 | 蒲江（カマエ）
長崎県 | 鰐浦 | 長崎県鰐浦 | -7.8 | 鰐浦（ワニウラ）
長崎県 | 厳原 | 長崎県厳原 | -8.6 | 厳原（イヅハラ）
長崎県 | 美津島 | 長崎県美津島 | -6.5 | 美津島（ミツシマ）
長崎県 | 芦辺 | 長崎県芦辺 | -5.6 | 芦辺（アシベ）
長崎県 | 石田 | 長崎県石田 | -5.6 | 石田（イシダ）
長崎県 | 平戸 | 長崎県平戸 | -5.8 | 平戸（ヒラド）
長崎県 | 松浦 | 長崎県松浦 | -4.1 | 松浦（マツウラ）
長崎県 | 佐世保 | 長崎県佐世保 | -6.1 | 佐世保（サセボ）
長崎県 | 西海 | 長崎県西海 | -3 | 西海（サイカイ）
長崎県 | 有川 | 長崎県有川 | -4.7 | 有川（アリカワ）
長崎県 | 大村 | 長崎県大村 | -6.2 | 大村（オオムラ）
長崎県 | 長崎 | 長崎県長崎 | -5.6 | 長崎（ナガサキ）
長崎県 | 雲仙岳 | 長崎県雲仙岳 | -12.8 | 雲仙岳（ウンゼンダケ）
長崎県 | 島原 | 長崎県島原 | -6.2 | 島原（シマバラ）
長崎県 | 福江 | 長崎県福江 | -5.4 | 福江（フクエ）
長崎県 | 上大津 | 長崎県上大津 | -4.4 | 上大津（カミオオヅ）
長崎県 | 口之津 | 長崎県口之津 | -6.2 | 口之津（クチノツ）
長崎県 | 脇岬 | 長崎県脇岬 | -2.2 | 脇岬（ワキミサキ）
佐賀県 | 唐津 | 佐賀県唐津 | -4.6 | 唐津（カラツ）
佐賀県 | 伊万里 | 佐賀県伊万里 | -5.4 | 伊万里（イマリ）
佐賀県 | 佐賀 | 佐賀県佐賀 | -6.9 | 佐賀（サガ）
佐賀県 | 嬉野 | 佐賀県嬉野 | -7.3 | 嬉野（ウレシノ）
佐賀県 | 白石 | 佐賀県白石 | -9.6 | 白石（シロイシ）
佐賀県 | 川副 | 佐賀県川副 | -9.5 | 川副（カワソエ）
熊本県 | 鹿北 | 熊本県鹿北 | -10.1 | 鹿北（カホク）
熊本県 | 南小国 | 熊本県南小国 | -13.8 | 南小国（ミナミオグニ）
熊本県 | 岱明 | 熊本県岱明 | -7.7 | 岱明（タイメイ）
熊本県 | 菊池 | 熊本県菊池 | -9.9 | 菊池（キクチ）
熊本県 | 阿蘇乙姫 | 熊本県阿蘇乙姫 | -14.8 | 阿蘇乙姫（アソオトヒメ）
熊本県 | 熊本 | 熊本県熊本 | -9.2 | 熊本（クマモト）
熊本県 | 益城 | 熊本県益城 | -9.4 | 益城（マシキ）
熊本県 | 南阿蘇 | 熊本県南阿蘇 | -10 | 南阿蘇（ミナミアソ）
熊本県 | 高森 | 熊本県高森 | -13.2 | 高森（タカモリ）
熊本県 | 三角 | 熊本県三角 | -4.6 | 三角（ミスミ）
熊本県 | 甲佐 | 熊本県甲佐 | -9 | 甲佐（コウサ）
熊本県 | 松島 | 熊本県松島 | -6.5 | 松島（マツシマ）
熊本県 | 本渡 | 熊本県本渡 | -7 | 本渡（ホンド）
熊本県 | 八代 | 熊本県八代 | -7.3 | 八代（ヤツシロ）
熊本県 | 水俣 | 熊本県水俣 | -7.4 | 水俣（ミナマタ）
熊本県 | 人吉 | 熊本県人吉 | -9.8 | 人吉（ヒトヨシ）
熊本県 | 上 | 熊本県上 | -13.8 | 上（ウエ）
熊本県 | 牛深 | 熊本県牛深 | -3.4 | 牛深（ウシブカ）
宮崎県 | 高千穂 | 宮崎県高千穂 | -11.1 | 高千穂（タカチホ）
宮崎県 | 古江 | 宮崎県古江 | -6.9 | 古江（フルエ）
宮崎県 | 鞍岡 | 宮崎県鞍岡 | -12.9 | 鞍岡（クラオカ）
宮崎県 | 延岡 | 宮崎県延岡 | -7 | 延岡（ノベオカ）
宮崎県 | 日向 | 宮崎県日向 | -7.1 | 日向（ヒュウガ）
宮崎県 | 神門 | 宮崎県神門 | -11.1 | 神門（ミカド）
宮崎県 | 西米良 | 宮崎県西米良 | -8.2 | 西米良（ニシメラ）
宮崎県 | 高鍋 | 宮崎県高鍋 | -8.3 | 高鍋（タカナベ）
宮崎県 | 加久藤 | 宮崎県加久藤 | -12 | 加久藤（カクトウ）
宮崎県 | 西都 | 宮崎県西都 | -7.7 | 西都（サイト）
宮崎県 | 小林 | 宮崎県小林 | -8.7 | 小林（コバヤシ）
宮崎県 | 宮崎 | 宮崎県宮崎 | -7.5 | 宮崎（ミヤザキ）
宮崎県 | 田野 | 宮崎県田野 | -5.7 | 田野（タノ）
宮崎県 | 赤江 | 宮崎県赤江 | -3.9 | 赤江（アカエ）
宮崎県 | 都城 | 宮崎県都城 | -9.8 | 都城（ミヤコノジョウ）
宮崎県 | 油津 | 宮崎県油津 | -5.1 | 油津（アブラツ）
宮崎県 | 串間 | 宮崎県串間 | -7.9 | 串間（クシマ）
鹿児島県 | 阿久根 | 鹿児島県阿久根 | -4.6 | 阿久根（アクネ）
鹿児島県 | 大口 | 鹿児島県大口 | -15.2 | 大口（オオクチ）
鹿児島県 | さつま柏原 | 鹿児島県さつま柏原 | -10.8 | さつま柏原（サツマカシワバル）
鹿児島県 | 中甑 | 鹿児島県中甑 | -1.5 | 中甑（ナカコシキ）
鹿児島県 | 川内 | 鹿児島県川内 | -7.5 | 川内（センダイ）
鹿児島県 | 溝辺 | 鹿児島県溝辺 | -10.7 | 溝辺（ミゾベ）
鹿児島県 | 東市来 | 鹿児島県東市来 | -6.3 | 東市来（ヒガシイチキ）
鹿児島県 | 牧之原 | 鹿児島県牧之原 | -8.6 | 牧之原（マキノハラ）
鹿児島県 | 鹿児島 | 鹿児島県鹿児島 | -6.7 | 鹿児島（カゴシマ）
鹿児島県 | 輝北 | 鹿児島県輝北 | -8.3 | 輝北（キホク）
鹿児島県 | 加世田 | 鹿児島県加世田 | -4.6 | 加世田（カセダ）
鹿児島県 | 志布志 | 鹿児島県志布志 | -6.9 | 志布志（シブシ）
鹿児島県 | 喜入 | 鹿児島県喜入 | -6.3 | 喜入（キイレ）
鹿児島県 | 鹿屋 | 鹿児島県鹿屋 | -8 | 鹿屋（カノヤ）
鹿児島県 | 肝付前田 | 鹿児島県肝付前田 | -6.4 | 肝付前田（キモツキマエダ）
鹿児島県 | 枕崎 | 鹿児島県枕崎 | -4.4 | 枕崎（マクラザキ）
鹿児島県 | 指宿 | 鹿児島県指宿 | -3.4 | 指宿（イブスキ）
鹿児島県 | 内之浦 | 鹿児島県内之浦 | -5.3 | 内之浦（ウチノウラ）
鹿児島県 | 田代 | 鹿児島県田代 | -10.4 | 田代（タシロ）
鹿児島県 | 種子島 | 鹿児島県種子島 | -0.6 | 種子島（タネガシマ）
鹿児島県 | 中種子 | 鹿児島県中種子 | -3 | 中種子（ナカタネ）
鹿児島県 | 上中 | 鹿児島県上中 | -1.6 | 上中（カミナカ）
鹿児島県 | 屋久島 | 鹿児島県屋久島 | 0.7 | 屋久島（ヤクシマ）
鹿児島県 | 尾之間 | 鹿児島県尾之間 | 0.6 | 尾之間（オノアイダ）
鹿児島県 | 中之島 | 鹿児島県中之島 | -1.3 | 中之島（ナカノシマ）
鹿児島県 | 笠利 | 鹿児島県笠利 | 3.7 | 笠利（カサリ）
鹿児島県 | 名瀬 | 鹿児島県名瀬 | 3.1 | 名瀬（ナゼ）
鹿児島県 | 喜界島 | 鹿児島県喜界島 | 4.2 | 喜界島（キカイジマ）
鹿児島県 | 古仁屋 | 鹿児島県古仁屋 | 4.6 | 古仁屋（コニヤ）
鹿児島県 | 天城 | 鹿児島県天城 | 4.6 | 天城（アマギ）
鹿児島県 | 伊仙 | 鹿児島県伊仙 | 4.1 | 伊仙（イセン）
鹿児島県 | 沖永良部 | 鹿児島県沖永良部 | 4.7 | 沖永良部（オキノエラブ）
鹿児島県 | 与論島 | 鹿児島県与論島 | 5.4 | 与論島（ヨロンジマ）
沖縄県 | 伊是名 | 沖縄県伊是名 | 5.2 | 伊是名（イゼナ）
沖縄県 | 奥 | 沖縄県奥 | 3.1 | 奥（オク）
沖縄県 | 名護 | 沖縄県名護 | 3.4 | 名護（ナゴ）
沖縄県 | 北原 | 沖縄県北原 | 5.1 | 北原（キタハラ）
沖縄県 | 久米島 | 沖縄県久米島 | 2.9 | 久米島（クメジマ）
沖縄県 | 宮城島 | 沖縄県宮城島 | 4.9 | 宮城島（ミヤギジマ）
沖縄県 | 渡嘉敷 | 沖縄県渡嘉敷 | 3.7 | 渡嘉敷（トカシキ）
沖縄県 | 那覇 | 沖縄県那覇 | 4.9 | 那覇（ナハ）
沖縄県 | 安次嶺 | 沖縄県安次嶺 | 5.8 | 安次嶺（アシミネ）
沖縄県 | 糸数 | 沖縄県糸数 | 4.1 | 糸数（イトカズ）
沖縄県 | 北大東 | 沖縄県北大東 | 8.2 | 北大東（キタダイトウ）
沖縄県 | 南大東 | 沖縄県南大東 | 3.5 | 南大東（ミナミダイトウ）（南大東島（ミナミダイトウジマ））
沖縄県 | 旧東 | 沖縄県旧東 | 9.1 | 旧東（キュウトウ）
沖縄県 | 下地島 | 沖縄県下地島 | 6.8 | 下地島（シモジシマ）
沖縄県 | 宮古島 | 沖縄県宮古島 | 6.9 | 宮古島（ミヤコジマ）
沖縄県 | 鏡原 | 沖縄県鏡原 | 6.9 | 鏡原（カガミハラ）
沖縄県 | 仲筋 | 沖縄県仲筋 | 6.1 | 仲筋（ナカスジ）
沖縄県 | 伊原間 | 沖縄県伊原間 | 7.6 | 伊原間（イバルマ）
沖縄県 | 所野 | 沖縄県所野 | 8.4 | 所野（トコロノ）
沖縄県 | 与那国島 | 沖縄県与那国島 | 7.7 | 与那国島（ヨナグニジマ）
沖縄県 | 西表島 | 沖縄県西表島 | 6.7 | 西表島（イリオモテジマ）
沖縄県 | 石垣島 | 沖縄県石垣島 | 5.9 | 石垣島（イシガキジマ）
沖縄県 | 盛山 | 沖縄県盛山 | 7.3 | 盛山（モリヤマ）
沖縄県 | 大原 | 沖縄県大原 | 7.3 | 大原（オオハラ）
沖縄県 | 波照間 | 沖縄県波照間 | 7.8 | 波照間（ハテルマ）